СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2014-2018 годы и на период до 2024 года

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	10

Общие сведения о Малышевском сельском поселении Максатихинского района	10

2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	13

2.1.	ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	13

2.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения Малышевского сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны	13

2.1.2.	Описание территорий Малышевского сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	13

2.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	14

2.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	14

2.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	14

2.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	17

2.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	18

2.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	19

2.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Малышевского сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	19

2.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	20

2.1.5.	Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	20

2.1.6.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения	20

2.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	20

2.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	20

2.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Малышевского сельского поселения	22

2.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ	22

2.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	22

2.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)	23

2.3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	24

2.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	24

2.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	25

2.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения	26

2.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Малышевского сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	27

2.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	27

2.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	28

2.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	28

2.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами	28

2.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	28

2.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)	29

2.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	30

2.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	31

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	32

2.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	32

2.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	32

2.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	33

2.1.1.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение	33

2.1.2.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	34

2.1.3.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Малышевского сельского поселения	34

2.1.4.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	34

2.1.5.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	34

2.1.6.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения	34

2.2.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	34

2.2.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	35

2.2.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	35

2.3.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	36

2.4.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	36

2.5.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	36

3.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	39

3.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	39

3.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Малышевского сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны	39

3.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	39

3.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	39

3.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	39

3.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	40

3.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	40

3.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	40

3.1.8.	Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения	40

3.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Малышевского сельского поселения	40

3.2.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	40

3.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	40

3.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	41

3.2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	41

3.2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	41

3.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения	41

3.3.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	41

3.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	41

3.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	42

3.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	42

3.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	42

3.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	42

3.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	42

3.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	42

3.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	43

3.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	43

3.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	43

3.4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	43

3.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Малышевского сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	44

3.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	44

3.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	44

3.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	44

3.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	44

3.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	44

3.6.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	45

3.7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	45

3.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	45

## ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки Схем водоснабжения и водоотведения Малышевского сельского поселения Максатихинского района Тверской области являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на 2014-2018 годы и на период до 2024 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию систем централизованного водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Общие сведения о Малышевском сельском поселении Максатихинского района

Малышевское сельское поселение – муниципальное образование в составе Максатихинского района Тверской области России. Административный центр – поселок Малышево. На территории поселения находятся 35 населённых пунктов.

Общая площадь: 252,53 км²:

- земли сельхозугодий: 88,66 км² (35,1 %);

- застроенные земли: 1,81 км² (0,7 %).

Расположение: западная часть Максатихинского района

Малышевское сельское поселение граничит:

- на севере — с Труженицким сельским поселением;

- на востоке — с Ручковским сельским поселением;

- на юго-востоке — с Кострецким сельским поселением;

- на юго-западе — с Каменским сельским поселением;

- на западе — с Брусовским и Зареченским сельскими поселениями Удомельского района.

Численность населения Малышевского сельского поселения по населенным пунктам представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Алфериха | 8 | 24 |
| 2 | дер. Андрониха | 5 | 5 |
| 3 | дер.Асташиха | - | - |
| 4 | дер. Астафьево | 6 | 14 |
| 5 | дер. Бахарево | 13 | 24 |
| 6 | хут. Белушиха | 1 | 1 |
| 7 | пос. Володарка | 18 | 48 |
| 8 | дер. Гоголиха | 1 | 2 |
| 9 | дер. Доненский Починок | 5 | 7 |
| 10 | дер. Ерошиха | 2 | 3 |
| 11 | дер. Жидкое | 3 | 6 |
| 12 | хут. Зарайское | - | - |
| 13 | дер. Засека | 54 | 197 |
| 14 | дер. Ивановское | 9 | 17 |
| 15 | дер. Колодиха | 11 | 21 |
| 16 | дер. Кистутово | 98 | 262 |
| 17 | дер. Красуха | 6 | 11 |
| 18 | дер. Куничиха | 17 | 15 |
| 19 | дер. Кузнечики | 12 | 37 |
| 20 | дер. Луначарское | 5 | 6 |
| 21 | дер. Макеевское | 22 | 53 |
| 22 | дер. Малышево | 20 | 45 |
| 23 | пос. Малышево | 172 | 442 |
| 24 | дер. Найдениха | 19 | 48 |
| 25 | дер. Николаевское | 13 | 26 |
| 26 | дер. Ново-Никольское | 6 | 17 |
| 27 | дер. Ново-Павловское | 6 | 10 |
| 28 | пос. Новозаводской | 22 | 62 |
| 29 | дер. Пархово | 2 | 15 |
| 30 | дер. Раевское | 24 | 70 |
| 31 | дер. Репище | - | - |
| 32 | дер. Русский Городок | 7 | 16 |
| 33 | дер. Тимонино | 5 | 7 |
| 34 | дер. Филизи | 18 | 55 |
| 35 | дер. Хмелево | 2 | 1 |
| Всего | 612 | 1584 |

Рис. 1. Расположение Малышевского сельского поселения в Максатихинском районе Тверской области

## СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения Малышевского сельского поселенияи деление территории сельского поселения наэксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время в качестве источников водоснабжения на территории Малышевского сельского поселения используются подземные воды.

В настоящее время централизованное водоснабжение имеется в п. Малышево, д. Кистутово и д. Найдениха.

Население не оснащенное централизованным водоснабжением пользуется индивидуальными скважинами и колодцами, расположенных на территории частных домовладений.

Система водоснабжения Малышевского сельского поселения имеет одну эксплуатационную зону, так как эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения осуществляет одна организация, определенная по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

В таблице 2.1 представлены эксплуатационные зоны Малышевского сельского поселения.

Таблица 2.1

| Эксплуатирующая организация | Зоны эксплуатационной ответственности (населенные пункты) | Количество потребителей, чел |
| --- | --- | --- |
| Администрация Малышевского сельского поселения | п. Малышево | 107 |
|  | д. Кистутово | 88 |
|  | д. Найдениха | 38 |

## Описание территорий Малышевского сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в границах муниципального образования имеется ряд населенных пунктов, в которых не осуществляется централизованное водоснабжение:дер. Алфериха, дер. Андрониха, дер. Асташиха, дер. Астафьево, дер. Бахарево, хут. Белушиха, пос. Володарка, дер. Гоголиха, дер. Доненский Починок, дер. Ерошиха, дер. Жидкое, хут. Зарайское, дер. Засека, дер. Ивановское, дер. Колодиха, дер. Красуха, дер. Куничиха, дер. Кузнечики, дер. Луначарское, дер. Макеевское, дер. Малышево, дер. Николаевское, дер. Ново-Никольское, дер. Ново-Павловское, пос. Новозаводской, дер. Пархово, дер. Раевское, дер. Репище, дер. Русский Городок, дер. Тимонино, дер. Филизи, дер. Хмелево.

В данных населенных пунктах население использует воду из открытых источников, а так же индивидуальных скважин и колодцев, расположенных на территории частных домовладений.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На территории Малышевского сельского поселения имеется 4 системы централизованного водоснабжения, одна из которых не рабочая в д. Раевское.

Системы водоснабжения в п. Малышево, д. Кистутово работают по следующей схеме: вода из артезианской скважины с помощью погружного насосного агрегата подаётся в водонапорную башню и в сеть к потребителям.

В д. Найдениха система водоснабжения работает по следующей схеме: вода из артезианской скважины с помощью погружного насосного агрегата подаётся в сеть к потребителям.

Сети водопровода – тупиковые. На сети водопровода предусмотрены колодцы из железобетонных изделий и водоразборные колонки.

Системы водоснабжения – объединённые: хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного (для внутренних систем зданий) назначения. Водоразбор осуществляется посредством присоединения зданий к водопроводной сети и уличных водоразборных колонок.

В других населенных пунктах население использует воду из открытых источников, а так же индивидуальных скважин и колодцев, расположенных на территории частных домовладений.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

## Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Характеристикиводозаборных устройств, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения на территорииМалышевского сельского поселения,представлены в таблице 2.2. Характеристики насосного оборудования водозаборных устройствпредставлены в таблице 2.3.

Таблица 2.2

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Глубина залегания, м | Мощность водозабора, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Ограждения зоны санитарной охраны | Износ, % | Эксплуатирующая организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина, п. Малышево | 1985 | 75 | 0,019 | Водонапорная башня, емкостью 50 куб.м | 30*30 | н/д* | Администрация Малышевского сельского поселения | Малышевское сельское поселение |
| Артезианская скважина, д. Кистутово | 1977 | 81 | 0,072 | Водонапорная башня, емкостью 25 куб.м | н/д | 80 | Администрация Малышевского сельского поселения | Малышевское сельское поселение |
| Артезианская скважина, д. Найдениха | 1978 | н/д | 0,008 | - | н/д | 89 | Администрация Малышевского сельского поселения | Малышевское сельское поселение |
| * н/д – нет сведений |

Таблица 2.3

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |
| --- | --- |
|  | марка насоса | подача, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | износ, % |
| Артезианская скважина, п. Малышево | ЭЦВ6 | 10 | 80 | 4,0 | н/с* |
| Артезианская скважина, д. Кистутово | ЭЦВ6 | 10 | 80 | 4,0 | 89 |
| Артезианская скважина, д. Найдениха | ЭЦВ6 | 10 | 80 | 4,0 | 89 |
| * н/д – нет сведений |

## Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

Данные лабораторных анализов воды представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| Наименование показателей | Ед. изм. | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Артезианская скважина, п. Малышево | Артезианская скважина, д. Кистутово | Артезианская скважина, д. Найдениха |
| Цветность | градусы | не более 20 | 23,0 | 6,0 | 24,0 |
| Мутность | ЕМФ | не более 2,6 | 3,76 | 0,37 | 7,50 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | не более 5 | 3,0 | 3,0 | 3,20 |
| Нитраты | мг/л | не более 45 | 0,8 | <0,1 | <0,1 |
| Железо | мг/л | не более 0,3 | 2,0 | 0,30 | 3,5 |
| Запах | баллы | не более 2 | 2 | 1 | 2 |
| Привкус | баллы | не более 2 | 2 | 2 | 3 |
| РН | един.рН | от 6(вкл) до 9 (вкл) | 7,34 | 7,32 | 7,30 |
| Жесткость общая | Ж° | не более 7 | 7,0 | 7,0 | 6,2 |
| Хлориды | мг/л | не более 350 | 7,0 | 4,3 | 3,8 |
| Сухой остаток | мг/л | не более 1000 | 419 | 376 | 362 |
| Сульфаты | мг/л | не более 500 | 3,7 | 2,9 | 2,3 |
| Фтор | мг/л | не более 1,5 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
| Нефтепродукты (суммарно) | мг/л | не более 0,1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |

Оценка результатов:

артезианская скважина п. Малышево: данная проба по исследованным показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по следующим показателям: цветность, мутность, железо;

артезианская скважина д. Кистутово: данная проба по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

артезианская скважина д. Найдениха: данная проба по исследованным показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по следующим показателям: цветность, мутность, железо, привкус.

## Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числеоценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Малышевского сельского поселения водоснабжение осуществляется из подземных источников. Характеристика насосного оборудования водозаборных узлов представлена в таблице 2.3. Для создания запаса и подпора воды в п. Малышево, д. Кистутово установлена водонапорная башня.

В таблице 2.5 представлена оценка эффективности подачи воды.

Таблица 2.5

| Местоположение артезианской скважины | Поднято воды, тыс.куб.м/год (2013 год) | Суммарное электропотребление, кВтч/год (2013 год) | Оценка энергоэффективности подачи воды, кВтч/куб.м (2013 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина, п. Малышево | 3,0 | 16985 | 5,66 |
| Артезианская скважина, д. Кистутово | 9,6 | 19123 | 1,99 |
| Артезианская скважина, д. Найдениха | 0,8 | 2294 | 2,87 |

Вывод:

Оценка энергоэффективности систем водоснабжения, выраженная в удельных энергозатратах на куб.м передаваемой воды, показывает, что при существующем режиме подачи воды потребителям электрическая энергия используется не эффективно(нормативный показатель 0,6-0,8 кВтч/куб.м).

Из расчетов видно, что насосное оборудование насосных станций имеет низкую загрузку от наминала, что ведет к снижению КПД, следовательно, приводит к росту удельного энергопотребления.

Основные причины избыточного энергопотребления следующие:

- запасы производительности насосного оборудования, которые закладываются при проектировании, исходя из условий возможности дальнейшего развития территории и т.д., и просто на всякий случай;

- не квалифицированный подбор и замена оборудования эксплуатирующими организациями;

- коррозия и замена труб;

- износ насосного оборудования;

- регулирование режимов работы при помощи дросселирования.

## Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценкувеличины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Характеристика сетей по населенным пунктам Малышевского сельского поселения представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6

| Место расположения водопровода | Протяженность (км), диаметр труб (мм) | Материалы труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Сети, нуждающиеся в замене, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Малышево | 3,0 км, 100 мм | полиэтилен | комплексная | 2,0 | 2013 | 0 | 0 |
| д. Кистутово | 0,85 км, 50 мм | полиэтилен | комплексная | 2,0 | 1977 | 80 | 0,85 |
| д. Найдениха | 1,0 км, 50 мм | асбестовая | комплексная | 2,0 | 1980 | 70 | - |
| д. Раевское | 2,2 км, 50 мм | полиэтилен | - | - | - | нерабочая | - |

## Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Малышевского сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении часть сетей имеют износ более 80%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

На качество обеспечения населения водой также влияет то, что часть сетей в сельском поселении тупиковые. Следствием этого является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Износ разводящей водопроводной сети и практически полный износ насосно-силового оборудования и сооружений системы водоснабжения резко снижает надежность и безопасность системы водоснабжения.

На всех подземных водозаборах отсутствует система обеззараживания воды.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется.

## Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания водыприменительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Малышевское сельское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

## Перечень лиц владеющих объектами централизованной системы водоснабжения

В таблице 2.7 представлен перечень лиц владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.

Таблица 2.7

| Населенный пункт | Перечень объектов | Собственник | Снабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Малышево | Артезианская скважина, водонапорная башня, водопроводные сети | Малышевское сельское поселение | Администрация Малышевского сельского поселения |
| д. Кистутово | Артезианская скважина, водонапорная башня, водопроводные сети | Малышевское сельское поселение | Администрация Малышевского сельского поселения |
| д. Найдениха | Артезианская скважина, водопроводные сети | Малышевское сельское поселение | Администрация Малышевского сельского поселения |

## НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» Схемы водоснабжения и водоотведения Малышевского сельского поселения на период до 2024 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий сельского поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-	постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих водозаборов и водопроводных сетей с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

- строительство сетей и сооружений централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для жителей Малышевского сельского поселения;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Базовые значения целевых показателей на 2013 год представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2013 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | - |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | - |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 4,1 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | - |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 80 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % | - |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 18 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |
|  | население | н/с* |
|  | промышленные объекты | н/с |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | н/с |
| 4. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | 3,51 |
| * н/д – нет сведений |

## Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Малышевского сельского поселения

Прогноз перспективного водоснабжения рассматривается в зависимости от социально-экономического развития (СЭР) Малышевскогоо сельского поселения. Первый вариант (согласно СЭР) – предусматривает инерционную динамику развития экономики и предполагает менее благоприятное развитие внешних и внутренних факторов. Второй вариант носит более оптимистический характер, прогнозируя раскрытие потенциальных возможностей всех секторов экономики, усиление инновационной и инвестиционной составляющей экономического роста.

Численность постоянного населения Малышевского сельского поселения будет снижаться, что обусловлено миграционным оттоком постоянного населения по причине переселения жителей в другие регионы и снижением рождаемости. Ввиду вышеизложенного нет необходимость к разработке новых систем централизованного водоснабжения.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной и смешанной малоэтажной застройки на вновь осваиваемых территориях планируется решать за счет индивидуальных инженерных систем.

Застройщики индивидуального жилищного фонда, как правило, используют автономные источники водоснабжения.

Система водоснабжения принимается частично централизованная с хозяйственно-питьевым водопроводом. Пожаротушение предусматривается из пожарных водоемов.

Величины расходов наиболее вероятного из сценариев представлены в разделе 2.3.

## БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды Малышевского сельского поселения представлен в таблице 2.9.

Таблица 2.9

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс.куб.м | 13,5 | 11,8 | 13,5 |
|  | в т.ч. |
| 1.1 | -из поверхностных источников | тыс.куб.м | - | - | - |
| 1.2 | -из подземных источников | тыс.куб.м | 13,5 | 11,8 | 13,5 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | тыс.куб.м | - | - | - |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | тыс.куб.м | - | - | - |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс.куб.м | - | - | - |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс.куб.м | 1,7 | 2,2 | 2,1 |
| 6 | Полезный отпуск воды | тыс.куб.м | 11,8 | 9,6 | 11,4 |
|  | в т.ч. |
| 6.1 | -населению | тыс.куб.м | 10,2 | 8,3 | 11,4 |
| 6.2 | -бюджетные организации | тыс.куб.м | 1,6 | 1,3 | - |
| 6.3 | -прочие потребители | тыс.куб.м | - | - | - |

## Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Структура территориального баланса подачи воды за 2013 год по зонам действия водопроводных сооружений представлена в таблице 2.10 и на диаграмме 2.1.

Таблица 2.10

| Населенный пункт | годовой, тыс.куб.м/год | в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут |
| --- | --- | --- |
| п. Малышево | 2,5 | 8,22 |
| д. Кистутово | 8,0 | 26,30 |
| д. Найдениха | 0,9 | 2,96 |
| ИТОГО | 11,4 | 37,48 |

Диаграмма 2.1

Основная доля водопотребления в балансе подачи воды приходится на д. Кистутово – 70%, на п.Малышево – 22 %, д. Найдениха – 8 %.

## Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 2.9 и на диаграмме 2.2.

Диаграмма 2.2

## Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в Малышевском сельском поселении действуют нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению согласно решению Совета депутатов Малышевского сельского поселения № 9 от 25.06.2012 года (таблица 2.11).

Таблица 2.11

| Степень благоустройства | Единица измерения норматива | Норма водопотребления м3/мес | Норма платежа в месяц на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилые дома |
| Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз | 1м3на чел. | 3,03 | 41,06 |
| Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной1500-1550 | 1житель | 6,79 | 92,0 |
| Центролизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина | 1 житель 50 | 2,51 | 34 |
| холодное водоснабжение из уличных колонок | 1 житель 30 | 0,91 | 12,33 |
| ПОДАЧА ВОДЫ НА ПРОЧИЕ УСЛУГИ |
| На крупно-рогатый скот | 1 голова 50 | 2,13 | 28,86 |
| На мелких животных | 1 голова 25 | 0,76 | 10,3 |
| На мотоцикл,автомобиль | 1 единица 25 | 0,75 | - |
| На одноразовую поливку приусадебных участков вручную | 100 м2300 | 9,0 | 115,02 |
| На одноразовую поливкупри усадебных участков из шланга (без водомера) | 100м2600 | 18,0 | 230,04 |
| Баня | 1 житель | 0,43 | 5,83 |

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды представлено в таблице 2.12.

Таблица 2.12

| Показатель | Ед. изм. | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Количество абонентов, чел. | чел. | 233 |
| Общее количество реализованной воды населению | тыс.куб.м | 11,4 |
| Удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л/сут | 134,05 |
|  | куб.м/мес | 4,08 |

Величины удельного водопотребления населением Малышевского сельского поселения лежат в пределах существующих норм.

## Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Тверской области разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тверской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года». Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

Информация по ИПУ у населения отсутствует. В настоящее время план по установке приборов учета не разрабатывался.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 2.13 и на диаграмме 2.3.

Таблица 2.13

| Населенный пункт | Установленная производительность существующих сооружений, куб.м/сут | Поднято воды, куб.м 2013 год | Среднесуточный объем потребляемой воды куб.м/сут, 2013 год, | Резерв производственной мощности, куб.м/сут (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина, п. Малышево | 19 | 3000 | 8,2 | 10,8 (56,8%) |
| Артезианская скважина, д. Кистутово | 72 | 9600 | 26,3 | 45,7 (63,5%) |
| Артезианская скважина, д. Найдениха | 8 | 900 | 2,5 | 5,5 (68,8%) |

Диаграмма 2.3

Как видно из таблицы и диаграммы на существующих водозаборных сооружениях имеется достаточный резерв производственных мощностей.

## Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Малышевского сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СП 30.1333.2010, СП 31.13330.2012 (актуализированные версии СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85).

На основании данных документов, а также общей сложившейся тенденции снижения потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды сроком до 2014 года.

Расчет численности населения Малышевского сельского поселения  произведен экстраполяционным методом по среднегодовому показателю убыли населения за период с 2009-2013 год, составляющему 2%.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:

Qср.сут.=q*N/1000 (м3/сут),

где q – удельное водопотребление, л/сут. на 1 чел. (принимаем – 160). Следует учитывать, что для жилой застройки с водозаборными колонкам – 50 л/чел. в сутки;

N – численность населения с централизованным водоснабжением, чел.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон в расчете на одного жителя согласно СП 31.13330.2012 следует принимать 50 л/сут. Количество расчетных дней в году – 120 (частота полива 1 раз в 2 дня)

В таблице 2.14 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные в соответствии с СП 31.1333.2010 и  СП 31.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития.

Таблица 2.14

| Населенный пункт | Ед.изм. | 2016г | 2018г | 2020г | 2022г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Малышево | тыс.м3 | 2,43 | 2,38 | 2,33 | 2,28 | 2,24 |
| д. Кистутово | тыс.м3 | 7,76 | 7,61 | 7,46 | 7,31 | 7,16 |
| д. Найдениха | тыс.м3 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,82 | 0,81 |
| ИТОГО | тыс.м3 | 11,06 | 10,84 | 10,63 | 10,41 | 10,21 |

Снижения водопотребления абонентами составляет в среднем 1-2 % в год.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды за 2013 год на территории Малышевского сельского поселения составило 11,4тыс.куб.м, следовательно, в средние сутки – 31,23 куб.м/сут., в сутки максимального водоразбора (К=1,2) – 37,48куб.м/сут.

Ожидаемое потребление воды в 2024 году составит 10,21 тыс.куб.м, следовательно, в средние сутки – 27,97 куб.м/сут., в сутки максимального водоразбора (К=1,2) – 33,57 куб.м/сут

## Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

На территории Малышевского сельского поселения централизованное водоснабжение осуществляется в следующих населенных пунктах: п. Малышево, д. Кистутово, д. Найдениха. Регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения никто не осуществляет.

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей сельского поселения приведено в таблице 2.15.

Таблица 2.15

| Статья расхода | Ед.изм. | 2016г | 2018г | 2020г | 2022г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода | м3 | 11060 | 10840 | 10630 | 10410 | 10210 |
| - в т.ч. населению | м3 | 11060 | 10840 | 10630 | 10410 | 10210 |
| - бюджетным организациям | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - промышленным и коммерческим потребителям | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -пожаротушение | м3 | - | - | - | - | - |
| -полив | м3 | - | - | - | - | - |
| реализовано горячей воды | м3 | - | - | - | - | - |
| реализовано технической воды | м3 | - | - | - | - | - |

## Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Существующая система водоснабжения в силу объективных причин не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке.

В 2013 году потери воды при транспортировке в Малышевском сельском поселении составили 2,1тыс.куб.м (18,4 %).

Данные о планируемых потерях воды предоставлены в таблице 2.16.

Таблица 2.16

| Статья расхода | Ед.изм. | 2016г | 2018г | 2020г | 2022г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Малышево |
| Забраны воды из скважин | м3/год | 2847 | 2739 | 2635 | 2531 | 2482 |
| Потери в сетях всего | % | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 |
| Потери в сетях питьевой воды | м3/год | 421 | 361 | 304 | 248 | 243 |
| Среднесуточные потери питьевой воды | м3/сут | 1,15 | 0,99 | 0,83 | 0,68 | 0,67 |
| д. Кистутово |
| Забраны воды из скважин | м3/год | 9279 | 8908 | 8553 | 8198 | 8040 |
| Потери в сетях всего | % | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 |
| Потери в сетях питьевой воды | м3/год | 1517 | 1301 | 1094 | 892 | 875 |
| Среднесуточные потери питьевой воды | м3/сут | 4,16 | 3,56 | 3,00 | 2,44 | 2,40 |
| д. Найдениха |
| Забраны воды из скважин | м3/год | 873 | 856 | 839 | 822 | 806 |
| Потери в сетях всего | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в сетях питьевой воды | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточные потери питьевой воды | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Учитывая, что сети трубопровода имеют высокий износ, то необходимо заменить ветхие участки водопровода. Планируемые потери воды следует принимать, отталкиваясь от внедряемых мероприятий по замене оборудования и сетей системы водоснабжения.

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Общий перспективный баланс подачи и реализации воды Малышевского сельского поселения представлен в таблице 2.17.

Таблица 2.17

| Статья расхода | Ед.изм. | 2016г | 2018г | 2020г | 2022г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды из скважин | м3 | 12999 | 12503 | 12028 | 11550 | 11328 |
| Потери в сетях всего | % | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 |
| Потери в сетях питьевой воды | м3 | 1939 | 1663 | 1398 | 1140 | 1118 |
| Подано воды в сеть | м3 | 11060 | 10840 | 10630 | 10410 | 10210 |
| - населению | м3 | 11060 | 10840 | 10630 | 10410 | 10210 |
| - бюджетным организациям | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - промышленным и коммерческим потребителям | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализовано горячей воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализовано технической воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов воды. Показатели требуемой мощности водозаборов представлены в таблице 2.18.

Таблица 2.18

| Показатели | Ед.изм. | 2016г | 2018г | 2020г | 2022г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Малышево |
| Среднесуточная подача потребителям ХВС | м3/сут | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,1 |
| Среднесуточная подача потребителям ГВС | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная подача потребителям технической воды | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подача воды потребителям | м3/сут | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,4 |
| Потери воды при транспортировке в сети | м3/сут | 1,37 | 1,15 | 0,99 | 0,83 | 0,68 |
| Существующая производительность водозабора | м3/сут | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| Перспективная производительность водозабора | м3/сут | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| Резерв мощности | м3/сут | 13,96 | 14,33 | 14,65 | 14,96 | 15,26 |
|  | % | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| д. Кистутово |
| Среднесуточная подача потребителям ХВС | м3/сут | 21,3 | 20,8 | 20,4 | 20,0 | 19,6 |
| Среднесуточная подача потребителям ГВС | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная подача потребителям технической воды | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подача воды потребителям | м3/сут | 25,5 | 25,0 | 24,5 | 24,0 | 23,6 |
| Потери воды при транспортировке в сети | м3/сут | 4,16 | 3,56 | 3,00 | 2,44 | 2,40 |
| Существующая производительность водозабора | м3/сут | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 |
| Перспективная производительность водозабора | м3/сут | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Резерв мощности | м3/сут | 18,33 | 19,43 | 20,48 | 21,54 | 22,05 |
|  | % | 38 | 40 | 43 | 45 | 46 |
| д. Найдениха |
| Среднесуточная подача потребителям ХВС | м3/сут | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
| Среднесуточная подача потребителям ГВС | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная подача потребителям технической воды | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подача воды потребителям | м3/сут | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| Потери воды при транспортировке в сети | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Существующая производительность водозабора | м3/сут | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Перспективная производительность водозабора | м3/сут | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Резерв мощности | м3/сут | 5,43 | 5,49 | 5,54 | 5,60 | 5,65 |
|  | % | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 |

## Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В соответствии с п.3 ст. 12  Федерального закона № 416-ФЗ органу местного самоуправления своим решением рекомендуется наделить статусом гарантирующей организации следующие организации:

Таблица 2.19

| № п/п | Наименование гарантирующей организации | Зоны деятельности гарантирующих организаций системы водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Малышевского сельского поселения | системы водоснабжения от подземных источников питьевой воды, расположенные в п. Малышево, д. Кистутово, д. Найдениха |

Примечание. Сведения об изменении границ зон деятельности гарантирующей организации, а также сведения и присвоении другой организации статуса гарантирующей организации подлежат внесению в схему водоснабжения и водоотведения при ее актуализации.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

На основании анализа существующего состояния централизованной системы водоснабжения в целом по Малышевскому сельскому поселению рекомендуется:

- Реконструкция водозаборов: артезианских скважин – 3 шт., водонапорных башен –1 шт. Сроки реализации проекта: 2017-2019 гг.;

- Реконструкция сетей водоснабжения – 4,1 км. Сроки реализации проекта: 2015-2024 гг.;

- Установка приборов учета на водозаборах – 3 шт. Сроки реализации проекта: 2015-2016 гг.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Обоснование необходимости реконструкции и модернизации существующих водозаборов

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

- повышение производительности водозаборов путем бурения новых артезианских скважин;

- перебуривание существующих малодебитных и пескующих артезианских скважин;

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

- реконструкция существующих водонапорных башен с установкой автоматизированных систем контроля уровня воды;

- создание системы автоматизации и телеметрии артезианских скважин;

- установка на скважинах ультразвуковых или индукционных расходомеров;

- установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

- обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СНИП 2.04.02-84*.

- замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Обоснование необходимости реконструкции существующих сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные, асбестоцементные и чугунные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет, чугунных – 50 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали более половины трубопроводов и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.

Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Цели:

- повышение надежности подачи воды

- снижение неучтенных расходов за счет сокращения: потерь при авариях; скрытых утечек; полезных расходов на промывку сетей.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

На основании анализа существующего состояния централизованной системы водоснабжения в целом по Малышевскому сельскому поселению рекомендуется:

- Реконструкция водозаборов: артезианских скважин – 3 шт., водонапорных башен – 1 шт.

- Реконструкция сетей водоснабжения – 4,1 км.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

Информация об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды не предоставлена.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Малышевского сельского поселения

Схема сетей водоснабжения Малышевского сельского поселения прилагается в электронном варианте. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения Малышевского сельского поселения до 2024 года строительство новых насосных станций и резервуаров не предусмотрено.

Планируется реконструкция водонапорной башни в д. Кистутово.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения Малышевского сельского поселения в электронном варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения

Схема расположения объектов систем водоснабжения Малышевского сельского поселения в электронном варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм, в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок необходимо выполнить в границах I пояса. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки подлежат благоустройству и озеленению.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 30 м.

## На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан. Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров. Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем.

При соблюдении норм проектирования, строительства и эксплуатации реконструируемые и новые водозаборы не окажут влияния на качество подземных вод. Промывные воды от установок обезжелезивания отводятся на очистные сооружения канализации.

Вывод: Мероприятия по реализации перспективных схем водоснабжения рассматриваемых населенных пунктов не окажут негативного воздействия на экологию сельского поселения.

## На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Сооружения водоподготовки в Малышевском сельском поселении отсутствуют.

Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производиться. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется.

## ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем централизованного водоснабжения представлена в таблице 2.20.

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в таблице 2.21.

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории Малышевского сельского поселения не выявлено.

Таблица 2.20

| № п/п | Мероприятие | Всего, млн.руб. | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водозаборов |
|  | Водозабор п. Малышево (1 артезианская скважина) | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 2700 |  |  |  |  |  |
|  | Водозабор д. Кистутово (1 артезианская скважина, 1 водонапорная башня) | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водозабор д. Найдениха (1 артезианская скважина) | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения – 4,1 км | 29500 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| 3 | Установка приборов учета на водозаборах – 3 шт. | 105 | 35 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Таблица 2.21

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый 2013г | 2016г | 2018г | 2020г | 2022г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | - | - | - | - | - | - |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 4,1 | 3,17 | 2,55 | 1,93 | 1,31 | 0,69 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | - | - | - | - | - | - |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 80 | 75 | 70 | 65 | 59 | 53 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения), % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов), %: |
|  | население | н/с* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | промышленные объекты | н/с | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | н/с | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб.м питьевой воды, кВт ч/м3 | 3,51 | 3,49 | 3,48 | 3,47 | 3,45 | 3,44 |
| * н/д – нет сведений |

## СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Малышевского сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

В настоящее время централизованная система водоотведения на территории Малышевского сельского поселения отсутствует.

Функцию канализации в основном выполняют септики и выгребные ямы. Вывоз нечистот осуществляется на полигон.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории Малышевского сельского поселения системы централизованного водоотведения отсутствуют. Канализационные очистные сооружения – отсутствуют.

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В настоящее время в Малышевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

Функцию канализации в основном выполняют септики и выгребные ямы.

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В настоящее время в Малышевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные коллекторы, сети и прочие объекты систем централизованного водоотведения в Малышевском сельском поселении отсутствуют.

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Объекты систем централизованного водоотведения на территории Малышевского сельского поселения отсутствуют.

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На территории Малышевского сельского поселения системы централизованного водоотведения отсутствуют.

## Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

На всей территории Малышевского сельского поселения отсутствуют системы централизованного водоотведения. В качестве канализационных устройств используются выгребные ямы и септики.

## Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Малышевского сельского поселения

В настоящее время системы централизованного водоотведения на территории сельского поселения отсутствуют. Застройка оборудована выгребами. Выгребные ямы зачастую проржавели и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

## БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Малышевского сельского поселения отсутствует.

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Учет объемов фактического притока неорганизованных стоков по технологическим зонам не ведется, в связи с этим, отсутствует возможность оценки и анализа объемов неорганизованных стоков.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Устройства для замера расхода сбрасываемых сточных вод, как в индивидуальных системах водоотведения жилых домов населения, так и зданий общественно-политического назначения – отсутствуют.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Малышевского сельского поселения отсутствует.

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Малышевского сельского поселения отсутствует.

На перспективу развитие системы канализации на территории Малышевского сельского поселения не планируется.

## ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Малышевского сельского поселения отсутствует.

На перспективу развитие системы канализации на территории Малышевского сельского поселения не планируется.

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Малышевского сельского поселения отсутствует.

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Малышевского сельского поселения отсутствует.

На перспективу развитие системы канализации на территории сельского поселения не планируется.

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Малышевского сельского поселения отсутствует. На перспективу развитие системы канализации на территории сельского поселения не планируется.

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Малышевского сельского поселения отсутствует. На перспективу развитие системы канализации на территории сельского поселения не планируется.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населенных пунктов территорий Малышевского сельского поселения, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой погодам, включая технические обоснования этих мероприятий

На перспективу развитие системы канализации на территории Малышевского сельского поселения не планируется. Мероприятия не предусматриваются.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

На перспективу развитие системы канализации на территории Малышевского сельского поселения не планируется. Мероприятия не предусматриваются.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На перспективу развитие системы канализации на территории Малышевского сельского поселения не планируется. Мероприятия не предусматриваются.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

На перспективу развитие системы канализации на территории Малышевского сельского поселения не планируется. Мероприятия не предусматриваются.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Малышевского сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Малышевского сельского поселения отсутствует. На перспективу развитие системы канализации на территории сельского поселения не планируется.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Малышевского сельского поселения отсутствует. На перспективу развитие системы канализации на территории сельского поселения не планируется.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Малышевского сельского поселения отсутствует. На перспективу развитие системы канализации на территории сельского поселения не планируется.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Малышевского сельского поселения отсутствует. На перспективу развитие системы канализации на территории сельского поселения не планируется.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

В случае, если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: коагуляция, отстаивание, фильтрование на кварцевых фильтрах, хлорирование или обработка очищенных стоков УФ.

## ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

На перспективу развитие системы канализации на территории сельского поселения не планируется.

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Малышевского сельского поселения отсутствует.

На перспективу развитие системы канализации не планируется.

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйных канализационных сетей на территории Малышевского сельского поселения не выявлено.

| Разработчик: |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ» |
| Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202 тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800 адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru |
| Свидетельство саморегулируемой организацииСРО № 3525255903-25022013-Э0183 |
| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» |  | Антонов С.А. |
| Заказчик: |
| Администрация Малышевского сельского поселения |
| Юридический адрес: 171930, Тверская область, Максатихинский район, п. Малышево, ул. Центральная, д. 4 |
| Глава Малышевского сельского поселения |  | МалыгинаТ.К. |

Приложение 1

к Схеме водоснабжения и отведения

Малышевского сельского поселения

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЕНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

2015

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	54

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	55

Общие сведения о Каменском сельском поселении	55

2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	57

2.1.	ТЕХНИКО  –  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	57

2.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения Каменского СП и деление территории поселения на  эксплуатационные зоны	57

2.1.2.	Описание территорий Каменского СП, не охваченных централизованными системами водоснабжения	57

2.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	57

2.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	58

2.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	58

2.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	60

2.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	60

2.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку  величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	60

2.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Каменского СП, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	63

2.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	63

2.1.5.	Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	63

2.1.6.	Перечень лиц, владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения	63

2.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	64

2.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	64

2.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Каменского сельского поселения	65

2.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ	66

2.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	66

2.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)	66

2.3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	66

2.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	67

2.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	68

2.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	68

2.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Каменского СП на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	68

2.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	74

2.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	74

2.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	76

2.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами	76

2.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	76

2.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)	77

2.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	79

2.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	81

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	81

2.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	81

2.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	82

2.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения	82

2.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение	83

2.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	83

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения	83

2.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	83

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	83

2.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения	83

2.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	83

2.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	83

2.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	84

2.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	84

2.7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	86

2.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	86

3.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	87

3.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	87

3.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Каменского СП и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	87

3.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	87

3.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	88

3.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	88

3.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	88

3.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	88

3.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	88

3.1.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	89

3.2.	ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	89

3.3.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	89

3.3.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	89

3.3.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	89

3.3.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	90

3.3.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	90

3.3.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения	90

3.4.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	92

3.4.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	92

3.4.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	92

3.4.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	92

3.4.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	94

3.4.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	94

3.5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	96

3.5.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	96

3.5.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	97

3.5.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	97

3.5.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	98

3.5.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	98

3.5.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Каменского сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	98

3.5.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	98

3.5.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	99

3.6.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	99

3.6.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	99

3.6.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	100

3.7.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	100

3.8.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	102

3.9.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	102

## ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схем водоснабжения и водоотведения Муниципального образования Каменское сельское поселение  Максатихинского района Тверской области являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах  водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- Техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения;

-    Схема территориального планирования Максатихинского района Тверской области, разработанная ООО «ТИТАН-ПРОЕКТ», в 2010 г. на перспективу до  2020-2030 гг., с выделением I очереди до 2015 г. и расчетного срока – 2015-2020 гг.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на период до 2024 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Каменском сельском поселении.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств  областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Общие сведения о Каменском сельском поселении

Каменское сельское поселение — муниципальное образование в составе Максатихинского района Тверской области. Административный центр — деревня Каменка, расположена в 35 км. от районного центра пгт. Максатиха и в 60 км. от г. Вышний Волочек.

Сельское поселение расположено в западной части Максатихинского района.

Граничит:

  - на севере  — с Малышевским сельским поселением,

  - на востоке — с Кострецким сельским поселением,

  - на юго-востоке — с Козловским сельским поселением Спировского района,

  - на юго-западе — с Овсищенским сельским поселением Вышневолоцкого района,

  - на западе — с Молдинским сельским поселением Удомельского района.

На территории поселения находятся 16 населенных пунктов (см. рисунок 1): д. Березуга, д. Большое Вороново, д. Малое Вороново, д. Гарусово, д. Григорово, х. Добрыня, х. Дубки, д. Каменка, д. Лозовая, д. Маковищи, д. Покров, д. Починок, д. Столбиха д. Стрелечье х. Стрелечье, д. Шенево. Численность населения на 01.01.2014г. –677  постоянных жителей.

Схема границ сельских поселений, входящих в состав Максатихинского муниципального района представлена на рисунке 2.

Рисунок 1

Рисунок 2

## СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ТЕХНИКО  –  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения Каменского СП и деление территории поселения на  эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Система централизованного водоснабжения организована только в д. Каменка – от артезианской скважины необорудованной сооружениями очистки и подготовки воды. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианской скважины под напором насоса подается в водонапорную башню и водопроводную сеть. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода, подключены к наружным сетям водопровода. Население, проживающее в домах, необорудованных внутренним водопроводом, осуществляет разбор воды из уличных водоразборных колонок.

Эксплуатацию  системы  централизованного водоснабжения осуществляет Администрация Каменского сельского поселения.

Остальные населенные пункты снабжаются водой от частных скважин и общественных колодцев.

## Описание территорий Каменского СП, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в Каменском сельском поселении  имеется ряд населенных пунктов, в которых не осуществляется централизованное водоснабжение: д. Березуга, д. Большое Вороново, д. Малое Вороново, д. Гарусово, д. Григорово, х. Добрыня, х. Дубки, д. Лозовая, д. Маковищи, д. Покров, д. Починок, д. Столбиха д. Стрелечье х. Стрелечье, д. Шенево. Численность постоянного населения в вышеперечисленных населенных пунктах на 01.01.2014 г. составляла 392 человек, или 58% от общей численности населения Каменского СП.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В настоящее время на территории  Каменского сельского поселения  действует одна система централизованного водоснабжения:

- Водопровод для хозяйственно-питьевых нужд, протяженностью 5,0 км. Насосным оборудованием от  скважины д. Каменка,  вода подается в 1 водонапорные башни и водопроводную сеть д. Каменка.

Остальные населенные пункты снабжаются водой скважин, находящихся в частной собственности и от общественных колодцев.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

## Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Характеристики артезианской скважины, используемой в качестве источника системы централизованного водоснабжения д. Каменка, представлены в таблице 2.1. Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год бурения | Дебит, м3/ч | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды | Наличие ЗСО | Эксплуатирующая организация | Организация собственник | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт.скв., д. Каменка | 70 | 1986 | 16 | 2 водонапорные башни | отсутствует | отсутствует | Администрация СП Каменское | МО Каменское сельское поселение Максатихинского района Тверской области | Износ – 100% |
| н/д – нет данных |

Таблица 2.2

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год | износ, % |  |
| 1 | Арт.скв., д. Каменка | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | н/д | 100% | установлен в 2008 г. |
| н/д – нет данных |

## Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Информация о существующих источниках водоснабжения, наличии водоподготовительных установок приведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| № п/п | Наименование источника водоснабжения, его местоположение | Наличие водоподготовительных установок | Качественная характеристика вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт.скв., д. Каменка | отсутствует | Пробы воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-01 по следующим показателям: Мутность. |

## Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Каменского сельского поселения  водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин и колодцев. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.2. Для создания запаса и подпора воды установлена 1 водонапорная башня в д. Каменка.

Сведения об удельном расходе электрической энергии сведены в таблицу 2.4.

Таблица 2.4

| Арт. скважина, насосная станция | Расход эл. энергии, тыс.кВт ч | Поднято воды, тыс. м3 | Удельный расход эл. энергии, кВт ч/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Арт. скважина, д. Каменка | 8,0 | 6,6 | 1,21 |

## Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку  величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянной мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Общая протяженность водопроводных сетей, эксплуатируемых  Администрацией Каменского сельского поселения 5,0 км. В настоящее время в замене нуждается 3,5 км водопроводных сетей.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 5 августа 2014 г. N 437/пр оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и определяется по формуле:

где  - протяженность сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих сетей, находящихся в эксплуатации.

Технические характеристики существующей водопроводной сети приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

| Наименование населенного пункта | Место расположения водопровода (ул.) | Протяженность (км), диаметр труб (мм) | Материалы труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Каменка | ул. Школьная | 0,3 км; 150мм | чугун | подземная | 1,8 м | 1968 | 100 |
| д. Каменка | ул.Молодежная | 0,4 км; 110мм (наружный диаметр), толщина стенки -6,3 мм | полиэтилен | подземная | 1,8 м | 2011 | 2 |
| д. Каменка | ул. Ручьевая | 0,4 км; 110мм (наружный диаметр), толщина стенки -6,3 мм | полиэтилен | подземная | 1,8 м | 2011 | 2 |
| д. Каменка | ул. Центральная | 0,7 км; 110мм (наружный диаметр), толщина стенки -6,3 мм | полиэтилен | подземная | 1,8 м | 2011 | 2 |
| д. Каменка | ул. Центральная | 1 км; 50 мм (наружный диаметр), толщина стенки -6,3 мм | полиэтилен | подземная | 1,8 м | 1980 | 100 |
| д. Каменка | ул. Садовая | 0,5км; 25мм (наружный диаметр), толщина стенки -6,3 мм | железо | подземная | 1,8 м | 1980 | 100 |
| д. Каменка | ул. Садовая | 0,7 км; 50мм (наружный диаметр), толщина стенки -6,3 мм | полиэтилен | подземная | 1,8 м | 1980 | 100 |
| д. Каменка | ул. Школьная | 0,7 км; 50мм (наружный диаметр), толщина стенки -6,3 мм | полиэтилен | подземная | 1,8 м | 1980 | 100 |
| д. Каменка | ул. Переулок № 2 | 0,3 км; 50мм (наружный диаметр), толщина стенки -6,3 мм | полиэтилен | подземная | 1,8 м | 1980 | 100 |

## Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Каменского СП, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении поселения являются:

- существующая артезианская скважина выработала нормативный срок эксплуатации и требует проведения капитального ремонта, либо бурения новой взамен старой скважины

- высокий процент износа насосного оборудования ВЗУ

- отсутствие зоны санитарной охраны первого пояса ВЗУ.

- отсутствие очистных сооружений на сетях водопровода, в связи с чем поставляемая населению вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

- высокий процент износа разводящих сетей, что обусловливает рост аварий и как следствие — утечки и загрязнение водопроводной воды. В настоящее время  нуждается в замене 3,5 км водопроводных сетей.

- отсутствие учета поднятой и потребленной воды, в результате чего потребление воды осуществляется расчетным способом по нормативам водопотребления.

- жители большинства населённых пунктов сельского поселения не обеспеченны централизованным водоснабжением и для питьевых целей используют грунтовые воды из децентрализованных источников – шахтных и буровых колодцев

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время отсутствуют.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории муниципального образования централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется.

## Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Каменского сельского поселения   не относится к районам распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

## Перечень лиц, владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения

Перечень лиц, владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения, приведен в таблице 2.6.

Таблица 2.6

| № п/п | Местоположение | Перечень объектов систем водоснабжения | Балансодержатель | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Каменка | арт. скважина – 1 ед., водонапорная башня – 1 ед., водопроводная сеть – 5,0 км. | МО Каменское сельское поселение Максатихинского района Тверской области | Администрация Каменского СП |

## НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Каменское сельское поселение  на период до 2024 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Каменского сельского поселения  являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-	удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

-	постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения,  реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки  технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности  услуг водоснабжения для жителей Каменского СП;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Базовые значения целевых показателей на 2013 год представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

| Группа | Целевые показатели на 2013 год |
| --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | н/д |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | н/д |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 3,5 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед. | 1,2 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 70 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | 2 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения), % | 21 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов), %: |
|  | население | 0 |
|  | промышленные объекты | 0 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 0 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи , % | 5 |
|  | 2. Потери воды, м3/км | 66 |
| 5. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3питьевой воды, кВтч/м3 | на водоподготовку –0 |
|  |  | на (подъём) подачу – 1,21 |
| н/д – нет данных |

## Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Каменского сельского поселения

Схемой территориального планирования Максатихинского района Тверской области, разработанной ООО «ТИТАН-ПРОЕКТ», в 2010 году с целью обеспечения населения качественной питьевой водой, предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением всех центров развития от сетей водоснабжения, в том числе от водоразборных колонок;

- организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах развития;

- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидация утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме;

- строительство колодцев во всех населенных пунктах, не являющихся центрами развития, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты.

В среднесрочной перспективе – до 2020 года, необходимо предусмотреть развитие систем водоснабжения в населенных пунктах, отнесенных к центрам развития и представляющих большой интерес в плане организации селитебных и рекреационных зон.

В первую очередь проводится строительство сетей водоснабжения в следующих населенных пунктах Каменского сельского поселения: Гарусово, Починок;

С целью устойчивого развития территории Максатихинского района представляется необходимым строительство сетей водоснабжения в следующих крупных сельских населенных пунктах Каменского сельского поселения: Покров, Столбиха.

В период до 2030 года предусмотрено поддержание в исправном техническом состоянии существующих водопроводных систем, модернизация оборудования на водоочистных сооружениях, увеличение количества потребителей систем водоснабжения.

## БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды на территории поселения представлен в таблице 2.8.

Таблица 2.8

| Статья расхода | 2013 |
| --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема, м3 | 6,6 |
| Подано воды в сеть - всего | 6,6 |
| Отпущено воды всем потребителям, м3 | 6,6 |
| в том числе: население, м3 | 6,6 |
| бюджетофинансируемые организации м3 | 0 |
| прочие, м3 | 0 |
| Утечка и неучтенный расход воды, м3 | - |
| Фактическое количество воды подаваемой в сеть, точно установить невозможно, так как приборы учета воды на водозаборе отсутствуют. |

## Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Информация о структуре баланса подачи воды представлена в таблице 2.9.

Таблица 2.9

| № п/п | Период | Объем воды, поданной в сеть водоснабжения д. Каменка |
| --- | --- | --- |
|  |  | в сутки максимального водопотребления (K=1,2) , тыс. м3/сут | годовой, м3/год |
| 1 | 2011 г. | 27,0 | 8200 |
| 2 | 2012 г. | 24,6 | 7500 |
| 3 | 2013 г. | 21,7 | 6600 |
| 4 | 2014 г. | 22,4 | 6800 |
| Фактическое количество воды подаваемой в сеть, точно установить невозможно, так как приборы учета воды на водозаборе отсутствуют. |

## Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 2.10 и на диаграмме 2.1.

Таблица 2.10

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Реализации питьевой воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | Население | м3 | 7,6 | 7,1 | 6,6 | 6,8 |
| 2 | Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, всего: | м3 | 0,6 | 0,4 | - | - |
| 2.1 | МБОУ «Каменская СОШ» | м3 | 0,6 | 0,4 | - | - |
| Итого | м3 | 8,2 | 7,5 | 6,6 | 6,8 |

Диаграмма 2.1

## Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормы удельного водопотребления действующие в Каменском СП представлены в таблице 2.11.

Таблица 2.11

| № п/п | Вид водопотребления | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В жилых помещениях со степенью благоустройства: |
|  | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, ванна, мойка кухонная, раковина, унитаз | м.куб. на 1 человека в месяц | 4,04 |
|  | На общедомовые нужды | м.куб. на 1 кв.м.уборочной площади мест общего пользования в многоквартирном доме в месяц | 0,07 |
|  | Централизованное холодное водоснабжение, мойка кухонная | м.куб. на 1 человека в месяц | 2,51 |
|  | Холодное водоснабжение из водоразборных колонок | м.куб. на 1 человека в месяц | 0,91 |
| 2 | При использовании надворных построек и приготовления пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного |
|  | Корова | м.куб. на 1 голову животного в месяц | 2,13 |
| 3 | Для полива земельных участков |
|  | Овощи, кормовые корнеплоды | м.куб. на 1 кв. м. земельного участка в месяц (с мая по август) | 0,046 |
| 4 | По холодному водоснабжению бани |
|  | Баня | м.куб. на 1 чел в месяц | 0,43 |

Приборный мониторинг фактического водопотребления не осуществляется, поэтому сведения о фактическом потреблении населением воды отсутствуют.

Расчет удельного потребления воды населением, представлен в таблице 2.12.

Таблица 2.12

| Показатель | Ед. изм. | 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| количество абонентов, чел. | чел. | 113 |
| общее количество реализованной воды населению | тыс. м3 | 6,6 |
| удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л/сут | 160,0 |
|  | м3/мес | 4,87 |

## Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В настоящее время приборный учет подаваемой и расходуемой потребителями воды не осуществляется.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  в Тверской области разработана «Комплексная программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» на 2013 - 2018 годы. Также для целей энергосбережения и повышения энергетической эффективности реализуется: региональная адресная программа «Внедрение коллективного (общедомового) учета тепловой энергии, горячей, холодной воды и электрической энергии в многоквартирных домах на территории Тверской области»

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Запас  производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 2.13.

Таблица 2.13

| Наименование источника водоснабжения | Установленная производительность существ. сооружения, м3/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды 2013 г., м3/сут | Резерв производственной мощности м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Арт.скв., д. Каменка | 240 | 18,1 | 221,9 |

## Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Каменского СП на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Удельные среднесуточные (за год)  нормы водопотребления принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Существующее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по д. Каменка составляет – 160 л/сутки на одного человека.

При расчете общего водопотребления для населенных пунктов, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, согласно примечанию 3, таблицы 1,  СП 31.13330.2012  - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенных пунктов в размере 15%.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено примечание 1 таблицы 3 СП 31.13330.2012 - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 70 л/сут, с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов. Количество поливок принято 1 раз в сутки. Продолжительность поливного периода принята в размене 90 дней.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с п. 3.2. СП 31.13330.2012.

Водопотребление определено по укрупненным показателям и должно уточняться на последующих стадиях проектирования.

Прогнозный баланс потребления с учетом сценария развития Каменского СП представлен в таблице 2.14.

Таблица 2.14

| Наименование | 1 очередь – 2018 г. | Расчетный срок – 2024 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетное число жителей, чел. | Удельное хоз.-питьевое водопотреблен. на 1 человека среднесуточное (за год), л/сут | Расчетный (средний за год) суточный расход воды, м3/сут | Коэффиц. суточной неравномерности водопотребления, Kсут.max | Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | Расчетное число жителей, чел. | Удельное хоз.-питьевое водопотреблен. на 1 человека среднесуточное (за год), л/сут | Расчетный (средний за год) суточный расход воды, м3/сут | Коэффиц. суточной неравномерности водопотребления, Kсут.max | Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |
| д. Каменка |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 271 | 160 | 43,4 | 1,2 | 52,0 | 259 | 160 | 41,4 | 1,2 | 49,7 |
| 2. Неучтенные расходы, (15%) | - | - | 6,5 | - | 7,8 | - | - | 6,2 | - | 7,5 |
| Итого с неучтенными: | - | - | 49,9 | - | 59,8 | - | - | 47,7 | - | 57,2 |
| 3. Полив | 271 | 70 | 19,0 | - | 19,0 | 259 | 70 | 18,1 | - | 18,1 |
| Всего с поливом: | - | - | 68,8 | - | 78,8 | - | - | 65,8 | - | 75,3 |
| д. Гарусово |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 129 | 160 | 20,6 | 1,2 | 24,8 | 120 | 160 | 19,2 | 1,2 | 23,0 |
| 2. Неучтенные расходы, (15%) | - | - | 3,1 | - | 3,7 | - | - | 2,9 | - | 3,5 |
| Итого с неучтенными: | - | - | 23,7 | - | 28,5 | - | - | 22,1 | - | 26,5 |
| 3. Полив | 129 | 70 | 9,0 | - | 9,0 | 120 | 70 | 8,4 | - | 8,4 |
| Всего с поливом: | - | - | 32,8 | - | 37,5 | - | - | 30,5 | - | 34,9 |
| д. Починок |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 109 | 160 | 17,4 | 1,2 | 20,9 | 102 | 160 | 16,3 | 1,2 | 19,6 |
| 2. Неучтенные расходы, (15%) | - | - | 2,6 | - | 3,1 | - | - | 2,4 | - | 2,9 |
| Итого с неучтенными: | - | - | 20,1 | - | 24,1 | - | - | 18,8 | - | 22,5 |
| 3. Полив | 109 | 70 | 7,6 | - | 7,6 | 102 | 70 | 7,1 | - | 7,1 |
| Всего с поливом: | - | - | 27,7 | - | 31,7 | - | - | 25,9 | - | 29,7 |
| д. Покров |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 44 | 160 | 7,0 | 1,2 | 8,4 | 39 | 160 | 6,2 | 1,2 | 7,5 |
| 2. Неучтенные расходы, (15%) | - | - | 1,1 | - | 1,3 | - | - | 0,9 | - | 1,1 |
| Итого с неучтенными: | - | - | 8,1 | - | 9,7 | - | - | 7,2 | - | 8,6 |
| 3. Полив | 44 | 70 | 3,1 | - | 3,1 | 39 | 70 | 2,7 | - | 2,7 |
| Всего с поливом: | - | - | 11,2 | - | 12,8 | - | - | 9,9 | - | 11,3 |
| д. Столбиха |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 48 | 160 | 7,7 | 1,2 | 9,2 | 43 | 160 | 6,9 | 1,2 | 8,3 |
| 2. Неучтенные расходы, (15%) | - | - | 1,2 | - | 1,4 | - | - | 1,0 | - | 1,2 |
| Итого с неучтенными: | - | - | 8,8 | - | 10,6 | - | - | 7,9 | - | 9,5 |
| 3. Полив | 48 | 70 | 3,4 | - | 3,4 | 43 | 70 | 3,0 | - | 3,0 |
| Всего с поливом: | - | - | 12,2 | - | 14,0 | - | - | 10,9 | - | 12,5 |

Расходы воды на пожаротушение.

При числе жителей  до 1 тыс. человек в населенном пункте  по норме СП 8.13131.2009 таблица №1 (п.5.1)  - расход воды на наружное пожаротушение составит  на 1 пожар – 2,5 л/сек,  расчетное количество одновременных пожаров – 1.

Согласно примечанию 2 п. 4.1 СП 8.13130.2009 допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы) населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Согласно примечанию 1 п. 4.1 СП 8.13130.2009 допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей.

Внутреннее пожаротушение клубов с эстрадой при вместимости зрительного зала  до 300 мест включительно согласно приложению Л СП 118.13330.2012 - 2 струи с расходом не менее 2,5 л/сек.  Время тушения пожара - 3 часа (пункт 6.3 СП 8.13131.2009).

Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*) следует предусматривать пожарные резервуары местного значения.

Расчет расходов воды на пожаротушение представлен в таблице 2.15 (требуется уточнить  при рабочем проектировании).

Таблица 2.15

| Наименование населенного пункта | 1 очередь – 2018 г. | Расчетный срок – 2024 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Расчётное количество жителей, чел | Количество одновременных пожаров, ед. | Расходы воды на наружное пожаротушение одного пожара (при нормативе на один пожар 2,5 л/с t-3 часа), м3 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 2,5 л/с, t-3 часа), м3 | Суммарный расход воды на пожаротушение | Расчётное количество жителей | Количество одновременных пожаров | Расходы воды на наружное пожаротушение одного пожара (при нормативе на один пожар 2,5 л/с t-3 часа), м3 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 2,5 л/с, t-3 часа), м3 | Суммарный расход воды на пожаротушение |
| д. Каменка | 271 | 1 | 27 | 54 | 81 | 259 | 1 | 27 | 54 | 81 |
| д. Гарусово | 129 | 1 | 27 | - | 27 | 120 | 1 | 27 | - | 27 |
| д. Починок | 109 | 1 | 27 | - | 27 | 102 | 1 | 27 | - | 27 |
| д. Покров | 44 | 1 | 27 | - | 27 | 39 | 1 | 27 | - | 27 |
| д. Столбиха | 48 | 1 | 27 | - | 27 | 43 | 1 | 27 | - | 27 |

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории муниципального образования централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды за 2013 год на территории д. Каменка составило 6,6 тыс. м3, следовательно, в средние сутки 18,1 м3/сут., в сутки максимального водоразбора (К=1,2) 21,7 м3/сут. Сведения об ожидаемом потреблении воды представлены в таблице 2.16.

Таблица 2.16

| Наименование показателя | 1 очередь – 2018 г. | Расчетный срок – 2024 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды | Полив | Всего | Хозяйственно-питьевые нужды | Полив | Всего |
| д. Каменка |
| Потребление воды за год, м3 | 18200,4 | 1707,3 | 19907,7 | 17442,1 | 1631,7 | 19073,8 |
| Среднесуточное (за год) потребление воды, м3/сут (включ. Неучтенные расходы) | 49,9 | 19,0 | 68,8 | 47,7 | 18,1 | 65,8 |
| Потребление воды в сутки максимального водоразбора (К=1,2), м3/сут | 59,8 | 19,0 | 78,8 | 57,2 | 18,1 | 75,3 |
| д. Гарусово |
| Потребление воды за год, м3 | 8663,6 | 812,7 | 9476,3 | 8081,3 | 756,0 | 8837,3 |
| Среднесуточное (за год) потребление воды, м3/сут (включ. Неучтенные расходы) | 23,7 | 9,0 | 32,8 | 22,1 | 8,4 | 30,5 |
| Потребление воды в сутки максимального водоразбора (К=1,2), м3/сут | 28,5 | 9,0 | 37,5 | 26,5 | 8,4 | 34,9 |
| д. Починок |
| Потребление воды за год, м3 | 7320,4 | 686,7 | 8007,1 | 6869,1 | 642,6 | 7511,7 |
| Среднесуточное (за год) потребление воды, м3/сут (включ. Неучтенные расходы) | 20,1 | 7,6 | 27,7 | 18,8 | 7,1 | 25,9 |
| Потребление воды в сутки максимального водоразбора (К=1,2), м3/сут | 24,1 | 7,6 | 31,7 | 22,5 | 7,1 | 29,7 |
| д. Покров |
| Потребление воды за год, м3 | 2955,0 | 277,2 | 3232,2 | 2626,4 | 245,7 | 2872,1 |
| Среднесуточное (за год) потребление воды, м3/сут (включ. Неучтенные расходы) | 8,1 | 3,1 | 11,2 | 7,2 | 2,7 | 9,9 |
| Потребление воды в сутки максимального водоразбора (К=1,2), м3/сут | 9,7 | 3,1 | 12,8 | 8,6 | 2,7 | 11,3 |
| д. Столбиха |
| Потребление воды за год, м3 | 3223,7 | 302,4 | 3526,1 | 2895,8 | 270,9 | 3166,7 |
| Среднесуточное (за год) потребление воды, м3/сут (включ. Неучтенные расходы) | 8,8 | 3,4 | 12,2 | 7,9 | 3,0 | 10,9 |
| Потребление воды в сутки максимального водоразбора (К=1,2), м3/сут | 10,6 | 3,4 | 14,0 | 9,5 | 3,0 | 12,5 |

## Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Территориальная структура потребления воды представлена в таблице 2.16 и на диаграммах 2.2 (среднесуточный (за 2018 г.) объем потребляемой воды, м3/сут) и 2.3 (среднесуточный (за 2024 г.) объем потребляемой воды, м3/сут).

Диаграмма 2.2

Диаграмма 2.3

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлен в таблице 2.14.

## Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке по системам водоснабжения отсутствуют. Приборный мониторинг количества подаваемой в сеть и реализованной потребителям воды отсутствует. Планируемые потери воды при ее транспортировке приняты в размене 10% от общего объема воды, поданной в сеть. Сведения о планируемых потерях воды при ее транспортировке по системам водоснабжения представлены в таблице 2.17.

Таблица 2.17

| Наименование показателя | Ед. изм. | 1 очередь – 2018 г. | Расчетный срок – 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Без учета расхода воды на полив | С учетом расхода воды на полив | Без учета расхода воды на полив | С учетом расхода воды на полив |
| д. Каменка |
| Утечка и неучтенный расход воды | м3 | 2022,3 | 2212,0 | 1938,0 | 2119,3 |
|  | м3/сут | 5,5 | 6,1 | 5,3 | 5,8 |
| д. Гарусово |
| Утечка и неучтенный расход воды | м3 | 962,6 | 1052,9 | 897,9 | 981,9 |
|  | м3/сут | 2,6 | 2,9 | 2,5 | 2,7 |
| д. Починок |
| Утечка и неучтенный расход воды | м3 | 813,4 | 889,7 | 763,2 | 834,6 |
|  | м3/сут | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,3 |
| д. Покров |
| Утечка и неучтенный расход воды | м3 | 328,3 | 359,1 | 291,8 | 319,1 |
|  | м3/сут | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 |
| д. Столбиха |
| Утечка и неучтенный расход воды | м3 | 358,2 | 391,8 | 321,8 | 351,9 |
|  | м3/сут | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,0 |

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Общий баланс подачи и реализации воды (в т.ч. баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения) представлен в таблице 2.18.

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов представлен в таблице 2.14.

Таблица 2.18

| Наименование населенного пункта | 1 очередь – 2018 г. | Расчетный срок – 2024 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Без учета расхода воды на полив | С учетом расхода воды на полив | Без учета расхода воды на полив | С учетом расхода воды на полив |
|  | Объем воды, поданной в сеть, м3 | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 | Объем воды, поданной в сеть, м3 | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 | Объем воды, поданной в сеть, м3 | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 | Объем воды, поданной в сеть, м3 | Объем реализованной воды, м3 | Утечка и неучтенный расход воды, м3 |
| д. Каменка | 20222,6 | 18200,4 | 2022,3 | 22119,6 | 19907,7 | 2212,0 | 19380,1 | 17442,1 | 1938,0 | 21193,1 | 19073,8 | 2119,3 |
| д. Гарусово | 9626,3 | 8663,6 | 962,6 | 10529,3 | 9476,3 | 1052,9 | 8979,2 | 8081,3 | 897,9 | 9819,2 | 8837,3 | 981,9 |
| д. Починок | 8133,8 | 7320,4 | 813,4 | 8896,8 | 8007,1 | 889,7 | 7632,3 | 6869,1 | 763,2 | 8346,3 | 7511,7 | 834,6 |
| д. Покров | 3283,4 | 2955,0 | 328,3 | 3591,4 | 3232,2 | 359,1 | 2918,2 | 2626,4 | 291,8 | 3191,2 | 2872,1 | 319,1 |
| д. Столбиха | 3581,9 | 3223,7 | 358,2 | 3917,9 | 3526,1 | 391,8 | 3217,5 | 2895,8 | 321,8 | 3518,5 | 3166,7 | 351,9 |
| ВСЕГО | 44848,0 | 40363,2 | 4484,8 | 49055,0 | 44149,5 | 4905,5 | 42127,4 | 37914,7 | 4212,7 | 46068,4 | 41461,6 | 4606,8 |

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Согласно п 7.7 СП 31.13330.2012 Водозаборные сооружения, водоводы, станции водоподготовки должны, как правило, рассчитываться на средний часовой расход в сутки максимального водопотребления.

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 2.19. Из которой следует, что мощности существующего источника водоснабжения д. Каменка достаточно для покрытия перспективных нагрузок на период до 2024 года.

Вода из артезианской скважины д. Каменка не соответствует нормативным требованиям. Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет. В связи с этим следует предусмотреть водоподготовку (в том числе при необходимости в д. Гарусово, д. Починок, д. Покров, д. Столбиха).

Таблица 2.19

| Наименование сооружения | 1 очередь – 2018 г. | Расчетный срок – 2024 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Без учета расхода воды на полив | С учетом расхода воды на полив | Без учета расхода воды на полив | С учетом расхода воды на полив |
|  | Производительность существующего сооружения, м3/ч | Требуемая производительность сооружения, м3/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) по состоянию на 2015 г. | Производительность существующего сооружения, м3/ч | Требуемая производительность сооружения, м3/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) по состоянию на 2015 г. | Производительность существующего сооружения, м3/ч | Требуемая производительность сооружения, м3/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) по состоянию на 2015 г. | Производительность существующего сооружения, м3/ч | Требуемая производительность сооружения, м3/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) по состоянию на 2015 г. |
| Водозабор д. Каменка | 10 | 2,8 | 7,2 | 10 | 3,6 | 6,4 | 10 | 2,6 | 7,4 | 10 | 3,5 | 6,5 |
| Водозабор д. Гарусово | - | 1,3 | -1,3 | - | 1,7 | -1,7 | - | 1,2 | -1,2 | - | 1,6 | -1,6 |
| Водозабор д. Починок | - | 1,1 | -1,1 | - | 1,5 | -1,5 | - | 1,0 | -1,0 | - | 1,4 | -1,4 |
| Водозабор д. Покров | - | 0,4 | -0,4 | - | 0,6 | -0,6 | - | 0,4 | -0,4 | - | 0,5 | -0,5 |
| Водозабор д. Столбиха | - | 0,5 | -0,5 | - | 0,6 | -0,6 | - | 0,4 | -0,4 | - | 0,6 | -0,6 |
| Значения требуемой мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании |

## Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Наименования организаций, которые органом местного самоуправления в соответствии с п.3 ст. 12  Федерального закона № 416-ФЗ рекомендуется наделить статусом гарантирующей организации, представлены в таблице 2.20.

Таблица 2.20

| № п/п | Наименование гарантирующей организации | Зоны деятельности гарантирующих организаций системы водоснабжения Каменского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Каменского СП | система водоснабжения от подземного источника питьевой воды, расположенного в д. Каменка (артезианская скважина) |
| Примечание: сведения об изменении границ зон деятельности гарантирующей организации, а также сведения и присвоении другой организации статуса гарантирующей организации подлежат внесению в схему водоснабжения и водоотведения при ее актуализации. |

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения).

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Схемой территориального планирования Максатихинского района Тверской области, разработанной ООО «ТИТАН-ПРОЕКТ», в 2010 году с целью обеспечения населения качественной питьевой водой, предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением всех центров развития от сетей водоснабжения, в том числе от водоразборных колонок;

- организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах развития;

- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидация утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме;

- строительство колодцев во всех населенных пунктах, не являющихся центрами развития, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты.

В среднесрочной перспективе – до 2020 года, необходимо предусмотреть развитие систем водоснабжения в населенных пунктах, отнесенных к центрам развития и представляющих большой интерес в плане организации селитебных и рекреационных зон.

В первую очередь проводится строительство сетей водоснабжения в следующих населенных пунктах Каменского сельского поселения: Гарусово, Починок;

С целью устойчивого развития территории Максатихинского района представляется необходимым строительство сетей водоснабжения в следующих крупных сельских населенных пунктах Каменского сельского поселения: Покров, Столбиха.

В период до 2030 года предусмотрено поддержание в исправном техническом состоянии существующих водопроводных систем, модернизация оборудования на водоочистных сооружениях, увеличение количества потребителей систем водоснабжения.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлены в таблице 2.21.

Таблица 2.21

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические обоснования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих водозаборов (д. Каменка) | обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 2 | Строительство новых подземных водозаборов (д. Гарусово, д. Починок, д. Покров, д. Столбиха) | обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 3 | Организация зон санитарной охраны артезианских скважин | выполнение требований п.3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 4 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения (д. Каменка) | снижение технологических потерь в сетях, обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения абонентов |
| 5 | Строительство новых сетей водоснабжения (д. Гарусово, д. Починок, д. Покров, д. Столбиха) | обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 6 | Инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидация утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме Поддержание в исправном техническом состоянии существующих водопроводных систем, модернизация оборудования на водоочистных сооружениях, увеличение количества потребителей систем водоснабжения | уточнение данных об объектах водного хозяйства, снижение технологических потерь в сетях, обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения абонентов |
| 7 | Строительство колодцев во всех населенных пунктах, не являющихся центрами развития, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты | обеспечение населения качественной питьевой водой из источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев) |

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения

Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах систем централизованного водоснабжения представлены в таблице 2.21.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение

Сведения отсутствуют.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Здания, строения, сооружения подключенные к системе водоснабжения, а также водозабор не оснащены приборами учета воды.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения

Схема сетей водоснабжения Каменского СП в электронном варианте прилагается. Месторасположение существующих объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, размещение планируемых объектов (трубопроводов) будет уточняться и детально прорабатываться на следующих стадиях проектирования.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Схема водоснабжения Каменского СП в электронном варианте прилагается.  Месторасположение существующих объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, размещение планируемых объектов (насосных станций, резервуаров, водонапорных башен) будет уточняться и детально прорабатываться на следующих стадиях проектирования.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения Каменского СП в электронном варианте прилагается.  Месторасположение существующих объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, размещение планируемых объектов будет уточняться и детально прорабатываться на следующих стадиях проектирования.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения

Схема расположения объектов систем водоснабжения Каменского СП в электронном варианте прилагается.  Месторасположение существующих объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, размещение планируемых объектов будет уточняться и детально прорабатываться на следующих стадиях проектирования.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В связи с отсутствием на территории сельского поселения сооружений очистки воды, промывные воды не образуются.

## На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Сооружений очистки воды на территории сельского поселения в настоящее время не имеется, водоподготовка не производится.

## ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлен в таблице 2.22.

Таблица 2.22

| № п/п | Наименование | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | Реконструкция существующих водозаборов (д. Каменка) | 2015-2020 гг. | 2 000 | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство новых подземных водозаборов (д. Гарусово, д. Починок, д. Покров, д. Столбиха) | 2015-2020 гг. | 26 000 | - | - | - | - | - |
| 3 | Организация зон санитарной охраны артезианских скважин | 2015-2020 гг. | 500 | - | - | - | - | - |
| 4 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения (д. Каменка) | 2015-2020 гг. | 40 000 | - | - | - | - | - |
| 5 | Строительство новых сетей водоснабжения (д. Гарусово, д. Починок, д. Покров, д. Столбиха) | 2015-2020 гг. | 80 000 | - | - | - | - | - |
| 6 | Инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидация утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме Поддержание в исправном техническом состоянии существующих водопроводных систем, модернизация оборудования на водоочистных сооружениях, увеличение количества потребителей систем водоснабжения | 2015-2030 гг. | * | - | - | - | - | - |
| 7 | Строительство колодцев во всех населенных пунктах, не являющихся центрами развития, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты | 2015-2020 гг. | * | - | - | - | - | - |
| * - требует уточнения |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в таблице 2.23.

Таблица 2.23

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2013 год | Планируемые целевые показатели 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | н/д | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | н/д | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 3,5 | <2 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 1,2 | <11 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах),% | 70 | <40 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | 2 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения), % | 21 | 94 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов), %: |
|  | население | 0 | 100 |
|  | промышленные объекты | - | - |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 0 | 100 |
| 5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | 5 | ≤5 |
|  | 2. Потери воды, м3/км | 66 | ≤66 |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 питьевой воды, кВтч/м3 | на водоподготовку – 0 | - |
|  |  | на подачу – 1,21 | <1,21 |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории Каменского сельского поселения  не выявлено.

## СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Каменского СП и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

На момент разработки настоящей схемы в  Каменском сельском поселении централизованная система канализации организована в д. Каменка.

Система централизованного водоотведения Каменского сельского поселения  осуществляет сбор,  транспортировку и биологическую очистку поступающих сточных вод.

В состав системы водоотведения входят:

- самотечная сеть хозяйственно-фекальной канализации – 820 м

- самотечная сеть ливневой канализации – 550 м

- контактные резервуары;

- выпуск очищенных сточных вод.

Эксплуатацию системы централизованного водоотведения осуществляет  Администрация Каменского сельского поселения.

На территориях муниципального образования, не охваченных системами централизованного водоотведения, используются выгребные ямы.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В настоящее время в д. Каменка имеется система централизованного водоотведения с очистными сооружениями естественной биологической пропускной способностью 12 м3/сут, фактической производительностью 5 м3/сут (2013 г.). Износ сооружений и оборудования канализационных очистных сооружений составляет 70%.

Сброс сточных вод после КОС осуществляется в ручей. Счетчиков расхода сточных вод на выпуске  не установлено, расчет объемов сбрасываемых сточных вод ведется расчетным методом.

Запас производительности оборудования очистных сооружений канализации составляет:

В Российской Федерации требования, предъявляемые к степени очистки сточных вод, утверждены МДК 3-01.2001. «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов».

Информация, содержащая сведения о качестве очистки сточных вод, отсутствует.

В остальных населенных пунктах  Каменского СП существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации – используются выгребные ямы.

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Перечень систем централизованного водоотведения Каменского СП:

- Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от жилой зоны д. Каменка осуществляется через самотечную сеть хозяйственно-фекальной канализации протяженностью 820 м на сооружения биологической очистки д. Каменка пропускной способностью 12 м3/сут;

- Отвод и транспортировка ливневых вод д. Каменка осуществляется через систему самотечной сети ливневой канализации протяженностью 550 м.

На территориях сельского поселения, не охваченных системами централизованного водоотведения, используются выгребные ямы.

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях нет.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Технические характеристики существующих канализационных сетей приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование участка | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал | Год ввода в эксплуатацию | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самотечная сеть хозяйственно-фекальной канализации д. Каменка | 820 | 200 | сталь | 1982 | 100 |
| 2 | Самотечная сеть ливневой канализации д. Каменка | 550 | 200 | сталь | 1982 | 100 |

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

По состоянию на 2013 г. износ КОС и сетей водоотведения, эксплуатируемых Администрацией Каменского сельского поселения составлял 70 и 100 % соответственно. В связи с этим можно дать низкую оценку безопасности системы водоотведения в целом. Поскольку высокий износ оборудования во время повышенных нагрузок на систему водоотведения и очистки стоков может привести к выводу оборудования из строя.

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Система централизованного водоотведения организована в д. Каменка. В остальных населенных пунктах  сельского поселения существующий жилой фонд не обеспечен системами канализации – используются выгребные ямы. В связи с этим возможно загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, нет возможности организовать учет количества стоков.

Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

## Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На данный момент в Каменском сельском поселении присутствуют населенные пункты, не охваченные системами централизованного водоотведения: д. Березуга, д. Большое Вороново, д. Малое Вороново, д. Гарусово, д. Григорово, х. Добрыня, х. Дубки, д. Лозовая, д. Маковищи, д. Покров, д. Починок, д. Столбиха д. Стрелечье х. Стрелечье, д. Шенево. Кроме того часть жителей д. Каменка проживает в домах, не подключенных к системе централизованного водоотведения. Обеспеченность населения Каменского СП централизованных водоотведением составляет 6,8%.

## ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Технические и технологические проблемы систем водоотведения Каменского СП:

- действующие очистные сооружения канализации, принимающие стоки от абонентов д. Каменка требуют реконструкции (износ существующего оборудования составляет 70 %);

- Значительный износ сетей канализации - нуждается в замене 0,8 км.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время отсутствуют.

## БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| № п/п | Показатели | д. Каменка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод | 1,8 |
| 1.2 | Пропущено сточных вод по категориям потребителей | 1,8 |
| 1.2.1 | Финансируемые из бюджетов всех уровней | 0 |
| 1.2.2 | Население | 1,8 |
| 1.2.3 | Прочие потребители | 0 |
| 2 | Принято сточных вод от других канализаций | 0 |
| 3 | Пропущено через очистные сооружения | 1,8 |
| 4 | Передано сточных вод на очистку другим организациям | 0 |
| 5 | Сброшенные сточные воды | 1,8 |

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Информация об объемах притока неорганизованного стока отсутствует.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Учёт количества сточных вод поступающих в систему централизованного водоотведения ведется по нормам водоотведения. Приборы учета принимаемых сточных воды отсутствуют.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения д. Каменка в течение 2010-2013 гг. представлены в таблице 3.3 и диаграмме 3.1. Информация по объемам поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения д. Каменка за период 2003-2009 отсутствует.

Таблица 3.3

| Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принято сточных вод, всего: | тыс. м3 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| в т.ч. от населения | тыс. м3 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| от бюджетных организаций | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Диаграмма 3.1

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Фактическое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения д. Каменка составило 1,8 тыс. м3 в 2013 году.

Согласно п. 5.1.1 СП 32.133302012 расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330  без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

При расчете общего водоотведения для населенных пунктов, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, согласно п.5.1.5  СП 32.13330.2012  - количество сточных вод на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта в размере 6%.

Расчетные общие расходы сточных вод определены по укрупненным показателям и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения по технологическим зонам Каменского сельского поселения представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| Наименование | 1 очередь – 2018 г. | Расчетный срок – 2024 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетное число жителей, чел. | Удельное водоотведение бытовых сточных вод на 1 человека среднесуточное (за год), л/сут | Среднесуточный (за год) расход сточных вод, м3/сут | Коэффиц. суточной неравномерности, Kсут.max | Расчетный максимальный суточный расход сточных вод, м3/сут | Расчетное число жителей, чел. | Удельное хоз.-питьевое водопотреблен. на 1 человека среднесуточное (за год), л/сут | Расчетный (средний за год) суточный расход воды, м3/сут | Коэффиц. суточной неравномерности водопотребления, Kсут.max | Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |
| д. Каменка |
| 1. Бытовые сточные воды | 271 | 160 | 43,4 | 1,2 | 52,0 | 259 | 160 | 41,4 | 1,2 | 49,7 |
| 2. Неучтенные расходы, (6%) | - | - | 2,6 | - | 3,1 | - | - | 2,5 | - | 3,0 |
| Итого с неучтенными: | - | - | 46,0 | - | 55,2 | - | - | 43,9 | - | 52,7 |
| д. Гарусово |
| 1. Бытовые сточные воды | 129 | 160 | 20,6 | 1,2 | 24,8 | 120 | 160 | 19,2 | 1,2 | 23,0 |
| 2. Неучтенные расходы, (6%) | - | - | 1,2 | - | 1,5 | - | - | 1,2 | - | 1,4 |
| Итого с неучтенными: | - | - | 21,9 | - | 26,3 | - | - | 20,4 | - | 24,4 |
| д. Починок |
| 1. Бытовые сточные воды | 109 | 160 | 17,4 | 1,2 | 20,9 | 102 | 160 | 16,3 | 1,2 | 19,6 |
| 2. Неучтенные расходы, (6%) | - | - | 1,0 | - | 1,3 | - | - | 1,0 | - | 1,2 |
| Итого с неучтенными: | - | - | 18,5 | - | 22,2 | - | - | 17,3 | - | 20,8 |

## ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактическое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения д. Каменка составило 1,8 тыс. м3 в 2013 году.

Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в системы централизованного водоотведения представлены в таблице 3.4 и на диаграмме 3.2 (среднесуточный (за год) объем сточных вод, м3/сут).

Диаграмма 3.2

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Система централизованного водоотведения Каменского сельского поселения представлена одной технологической зоной (зона действия системы централизованного водоотведения д. Каменка) и одной эксплуатационной зоной (зона обслуживания Администрации Каменского сельского поселения).

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Согласно п. 5.1.10 СП 32.13330.2012 сооружения канализации должны быть рассчитаны на пропуск суммарного расчетного максимального расхода и дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающего в самотечные сети канализации через неплотности люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод.

В связи с отсутствием данных и стадией проектирования, согласно п.5.1.10  СП 32.13330.2012  величина дополнительного притока , л/с, определяется по формуле

где  - общая длина самотечных трубопроводов до рассчитываемого сооружения (створа трубопровода), км;

- величина максимального суточного количества осадков, мм (по СП 131.13330).

Расчет требуемой мощности очистных сооружений представлен в таблице 3.5.

Таблица 3.5

| Наименование сооружения | 1 очередь – 2018 г. | Расчетный срок – 2024 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный максимальный суточный расход сточных вод, м3/сут | Общая длина самотечных трубопроводов до рассчитываемого сооружения , км | Величина максимального суточного количества осадков , мм | Величина дополнительного притока , л/с | Расчетный расход сточных вод, м3/сут | Расчетный максимальный суточный расход сточных вод, м3/сут | Общая длина самотечных трубопроводов до рассчитываемого сооружения , км | Величина максимального суточного количества осадков , мм | Величина дополнительного притока , л/с | Расчетный расход сточных вод, м3/сут |
| КОС д. Каменка | 55,2 | 0,82 | 78 | 1,1 | 59,01 | 52,7 | 0,82 | 78 | 1,1 | 56,6 |
| КОС д. Гарусово | 26,3 | н/д | 78 | 0,0 | 26,3 | 24,4 | н/д | 78 | 0,0 | 24,4 |
| КОС д. Починок | 22,2 | н/д | 78 | 0,0 | 22,2 | 20,8 | н/д | 78 | 0,0 | 20,8 |
| н/д – нет данных |

Примечание: расчетный расход сточных вод необходимо уточнить при рабочем проектировании.

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Результаты анализа гидравлических режимов элементов централизованной системы водоотведения возможно произвести на основании результатов гидравлического расчета системы водоотведения муниципального образования. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»), гидравлические расчеты централизованной системы водоотведения производится на основании электронной модели систем водоснабжения и (или) водоотведения. Целью гидравлического расчета является определение пропускной способности существующих трубопроводов, уклонов трубопровода, скорости движения жидкости, степени наполнения и глубины заложения трубопроводов.

В соответствии с п. 11 Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения разрабатывается для поселений, городских округов с населением 150 тыс. человек и более.

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

При увеличении нагрузки с 5 м3/сут (2013 г.) до 56,5 м3/с (2024 г.) потребуется реконструкция существующих КОС с увеличения пропускной способности.

Пропускная способность существующих очистных сооружений, а также расчетные расходы сточных вод с указанием резервов (+) / дефицитов (-) мощности представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6

| Наименование сооружения | 1 очередь – 2018 г. | Расчетный срок – 2024 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Пропускная способность существующих очистных сооружений, м3/сут | Расчетный расход сточных вод, м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-), м3/сут по состоянию на 2015 г. | Пропускная способность существующих очистных сооружений, м3/сут | Расчетный расход сточных вод, м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-), м3/сут по состоянию на 2015 г. |
| д. Каменка | 12 | 59,0 | -47,0 | 12 | 56,5 | -47,0 |
| д. Гарусово | отсутствуют | 26,3 | -26,3 | отсутствуют | 24,4 | -24,4 |
| д. Починок | отсутствуют | 22,2 | -22,2 | отсутствуют | 20,8 | -20,8 |
| Значения требуемой мощности очистных сооружений канализации необходимо уточнить при рабочем проектировании |

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Каменского сельского поселения  на период до 2024 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- строительство очистных сооружений с целью снижения  вредного воздействия на окружающую среду;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для жителей Каменского СП, и обеспечения приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

Базовые значения целевых показателей на 2013 год представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2013 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 0,8 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, ед. | 1 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | 100 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения), % | 6,8 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | - |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВтч/год) | - |
| 5. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 м3сточных вод, кВт ч/м3 | 0 |

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Схемой территориального планирования Максатихинского района Тверской области, разработанной ООО «ТИТАН-ПРОЕКТ», в 2010 году с целью обеспечения населения качественной питьевой водой, предлагаются следующие мероприятия:

- строительство новых сооружений биологической очистки канализационных стоков;

- реконструкция находящихся в аварийном состоянии очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах и птицефабриках;

- во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимы: реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации, строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- реконструкция существующих и строительство новых групповых автономных канализационных систем в центрах развития, где водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок и организация регулярного вывоза стоков на сливные станции.

С целью устойчивого развития представляется необходимым строительство сетей водоотведения в следующих населенных пунктах Каменского сельского поселения: д. Гарусово и д. Починок.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические обоснования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых сооружений биологической очистки канализационных стоков в д. Гарусово и д. Починок | предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства |
| 2 | Реконструкция существующих очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков (д. Каменка) |  |
| 3 | Реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации в д. Каменка | обеспечение надежности системы водоотведения, снижение количества отказов системы; предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства |
| 4 | Обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах и птицефабриках | предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду |

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах систем централизованного водоотведения представлены в таблице 3.8.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Сведения отсутствуют.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Каменского сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Схема водоотведения Каменского сельского поселения  в электронном виде прилагается. Месторасположение существующих объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, размещение планируемых объектов (трубопроводов) будет уточняться и детально прорабатываться на следующих стадиях проектирования.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны (СЗЗ) для канализационных очистных сооружении следует принимать по таблице 3.9.

Таблица 3.9

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс.м3 сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно- регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м /сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

СЗЗ от сливных станций следует принимать 300м.

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50м.

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 3.9.

СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать размером 100 м.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения Каменского сельского поселения  в электронном виде прилагается. Место размещения проектируемых объектов систем водоотведения будет определено на следующих стадиях проектирования.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования территории сельского поселения необходимо отметить: реконструкцию существующих КОС и сетей в д. Каменка, строительство канализационных сетей и очистных сооружений в д. Гарусово и д. Починок Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием, вермикомпостированием.

## ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем централизованного водоотведения представлена в таблице 3.10.

Таблица 3.10

| № п/п | Наименование | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | Строительство новых сооружений биологической очистки канализационных стоков в д. Гарусово и д. Починок | 2015-2020 гг. | 3000 | - | - | - | - | - |
| 2 | Реконструкция существующих очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков (д. Каменка) | 2015-2020 гг. | 1000 | - | - | - | - | - |
| 3 | Реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации в д. Каменка | 2015-2020 гг. | 6500 | - | - | - | - | - |
| 4 | Обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах и птицефабриках | * | * |  |  |  |  |  |
| * - требует уточнения |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованных систем водоотведения Каменского СП представлена в таблице 3.11.

Таблица 3.11

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2013 год | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 0,8 | <0,1 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, ед. | 1 | 0,01 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | 100 | <30 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения), % | 6,8 | 80 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод ,% | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % | - | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс.кВтч/год | - | - |
| 5. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 м3сточных вод, кВт ч/м3 | 0 | - |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения на территории Каменского сельского поселения  не выявлено.

| Разработчик: |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ» |
| Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202 тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800 адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru |
| Свидетельство саморегулируемой организации СРО № 3525255903-25022013-Э0183 |
| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» |  | Антонов С.А. |
| Заказчик: |
| Администрация Каменского сельского поселения Максатихинского района |
| Юридический адрес: 171918, Тверская область, Максатихинский район, д. Каменка |
| Глава поселения |  | Соколова Т.К. |

Приложение 2

к Схеме  водоотведения и водоснабжения

Малышевского сельского поселения

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ТРУЖЕНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2014-2018 годы и на период до 2024 года

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	111

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	112

Общие сведения о Труженицком сельском поселении Максатихинского района	112

2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	114

2.1.	ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	114

2.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения Труженицкого сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны	114

2.1.2.	Описание территорий Труженицкого сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	114

2.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	115

2.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	115

2.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	115

2.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	118

2.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	119

2.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	120

2.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Труженицкого сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	123

2.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	123

2.1.5.	Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	123

2.1.6.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения	123

2.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	124

2.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	124

2.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Труженицкого сельского поселения	125

2.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ	125

2.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	125

2.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)	126

2.3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	127

2.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	127

2.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	128

2.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения	128

2.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Труженицкого сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	130

2.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	131

2.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	131

2.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	131

2.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами	131

2.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	131

2.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)	132

2.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	132

2.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	137

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	138

2.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	138

2.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	138

2.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	139

2.1.1.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение	139

2.1.2.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	140

2.1.3.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Труженицкого сельского поселения	140

2.1.4.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	140

2.1.5.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	140

2.1.6.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения	140

2.2.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	140

2.2.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	141

2.2.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	141

2.3.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	141

2.4.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	141

2.5.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	141

3.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	146

3.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ТРУЖЕНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	146

3.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Труженицкого сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны	146

3.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	146

3.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	146

3.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	146

3.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	146

3.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	147

3.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	147

3.1.8.	Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения	147

3.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Труженицкого сельского поселения	147

3.2.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	147

3.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	147

3.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	147

3.2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	147

3.2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	148

3.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения	148

3.3.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	148

3.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	148

3.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	148

3.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	148

3.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	148

3.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	149

3.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	149

3.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	149

3.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	149

3.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	150

3.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	150

3.4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	150

3.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Труженицкого сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	150

3.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	150

3.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	150

3.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	150

3.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	150

3.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	151

3.6.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	151

3.7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	151

3.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	151

## ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки Схем водоснабжения и водоотведения Труженицкого сельского поселения Максатихинского района Тверской области являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на 2014-2018 годы и на период до 2024 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию систем централизованного водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о Труженицком сельском поселении Максатихинского района

Труженицкое сельское поселение – муниципальное образование в составе Максатихинского района Тверской области. На территории поселения находятся 41 населенный пункт. Центр поселения –поселок Труженик.

Образовано в 2005 году, включило в себя территории Красухинского и Труженицкого сельских округов.

Общая площадь: 275 км².

Расположение: северо-западная часть Максатихинского района.

Труженицкое сельское поселение граничит:

- на северо-востоке – с Лесным районом, Сорогожское сельское поселение и Медведковское сельское поселение;

- навостоке – с Селецкимсельским поселением;

- на юге – с Ручковским сельским поселением и Малышевским сельским поселением;

- на западе – с Удомельским районом, Зареченское сельское поселениеи Куровское сельское поселение.

Численность населения Труженицкого сельского поселения на 2013 год – 1013 человек.

Рис. 1. Расположение Труженицкого сельского поселения в Максатихинском районе Тверской области

## СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения Труженицкого сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время в качестве источников водоснабжения на территории Труженицкого сельского поселения используются подземные воды.

В настоящее время централизованное водоснабжение имеется в п. Труженик, д. Столопово, д. Пятницкое, д. Афанасово, д. Маланьино,д. Ермолино,д. Горка,д. Лощемля,д. Соснушка,д. Ново-Пхово,д. Юренево,д. Красуха,д. Фофоново,д. Медведково.

Население, не оснащенное централизованным водоснабжением, пользуется индивидуальными скважинами и колодцами, расположенных на территории частных домовладений.

Система водоснабжения Труженицкого сельского поселения имеет одну эксплуатационную зону, так как эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения осуществляет одна организация, определенная по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

В таблице 2.1 представлены эксплуатационные зоны Труженицкого сельского поселения.

Таблица 2.1

| Эксплуатирующая организация | Зоны эксплуатационной ответственности (населенные пункты) | Количество потребителей, чел |
| --- | --- | --- |
| Администрация Труженицкого сельского поселения | п. Труженик | 121 |
|  | д. Столопово | 13 |
|  | д. Пятницкое | 70 – с января 2014 года |
|  | д. Афанасово | 5 |
|  | д. Маланьино | 7 |
|  | д.Ермолино | 2,6 |
|  | д. Горка | 6 |
|  | с.Лощемля | 23 |
|  | д. Соснушка | 13 |
|  | д. Ново-Пхово | 91 |
|  | д. Юренево | - |
|  | д. Красуха | 45 |
|  | д. Фофоново | 3 |
|  | д. Медведково | 4 |

## Описание территорий Труженицкого сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в границах сельского поселения имеется ряд населенных пунктов, в которых не осуществляется централизованное водоснабжение:д. Волчихово, д. Глебездово, д. Горшково, д. Гундориха, х. Деревково, д. Дор, х. Заляжье, х. Западинки, д. Змеево, д. Колодино, д. Кондратково, д. Красненькое, д. Молчаново, д. Наташино, д. Ново-Дмитровка, д. Подсосенье, д. Подусово, д. Пономарево, х. Прудовицы, д. Репинка, х. Ситьково, д. Сутулово, д. Топальское, д. Фомино, д. Хребтово, д. Юхово, д. Ямники.

В данных населенных пунктах население использует воду из открытых источников, а так же индивидуальных скважин и колодцев, расположенных на территории частных домовладений.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На территории Труженицкого сельского поселения имеется 14 систем централизованного водоснабжения.

Системы водоснабжения п. Труженик, д. Столопово, д. Пятницкое, д. Ермолино,д. Ново-Пхово,д. Красуха,д. Фофоново,д. Медведковоработают по следующей схеме: вода из артезианской скважины с помощью погружного насосного агрегата подаётся в водонапорную башню и в сеть к потребителям.

Системы водоснабжения д. Горка,д. Лощемля,д. Юренево,д. Афанасово, д. Маланьино, д. Соснушка работают по следующей схеме: вода из артезианской скважины с помощью погружного насосного агрегата подаётся в сеть к потребителям.

Сети водопровода – тупиковые. На сети водопровода предусмотрены колодцы из железобетонных изделий и водоразборные колонки.

Системы водоснабжения – объединённые: хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного (для внутренних систем зданий) назначения. Водоразбор осуществляется посредством присоединения зданий к водопроводной сети и уличных водоразборных колонок.

В других населенных пунктах население использует воду из открытых источников, а так же индивидуальных скважин и колодцев, расположенных на территории частных домовладений.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

## Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Характеристики водозаборных устройств, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения на территории Труженицкого сельского поселения, представлены в таблице 2.2.

Зоны санитарной охраны первого пояса ВЗУ только в п. Труженик огорожены забором, благоустроены и озеленены. Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время нет.

Состояние скважин неудовлетворительное, износ более 90 %. Все скважины имеют павильоны (кирпичные), 2 павильона оборудованы кранами для отбора проб с целью контроля качества воды. Остановка работы действующих скважин производится для ремонта и замены оборудования.

Таблица 2.2

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Глубина залегания, м | Мощность водозабора, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Износ, % | Эксплуатирующая организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |  |  |  |
| Артскважина, п. Труженик | 1962 | 96 | 144 | 60 | 25м3 25м3 Водонапорные башни | 100 | Администрация Труженицкого сельского поселения | Труженицкое сельское поселение |
| Артскважина, д. Столопово | 1965 | 70 | 144 | 6 | 25м3 Водонапорная башня | 100 | Администрация Труженицкого сельского поселения | Труженицкое сельское поселение |
| Артскважина, д. Пятницкое | 1961 | 96 | 144 | 60 | 25м3 Водонапорная башня | 100 | Администрация Труженицкого сельского поселения | Труженицкое сельское поселение |
| Артскважина, д. Афанасово | 1972 | 82 | 144 | 6 | безбашенка | 100 | Администрация Труженицкого сельского поселения | Труженицкое сельское поселение |
| Артскважина, д. Маланьино | 1972 | 60 | 144 | 6 | безбашенка | 100 | Администрация Труженицкого сельского поселения | Труженицкое сельское поселение |
| Артскважина, д.Ермолино | 1961 | 90 | 144 | 6 | 25м3 Водонапорная башня | 100 | Администрация Труженицкого сельского поселения | Труженицкое сельское поселение |
| Артскважина, д. Горка | 1972 | 93 | 144 | 6 | безбашенка | 100 | Администрация Труженицкого сельского поселения | Труженицкое сельское поселение |
| Артскважина, с. Лощемля | 1974 | 80 | 144 | 18 | безбашенка | 100 | Администрация Труженицкого сельского поселения | Труженицкое сельское поселение |
| Артскважина, д. Соснушка | 1965 | 55 | 144 | 6 | безбашенка | 100 | Администрация Труженицкого сельского поселения | Труженицкое сельское поселение |
| Артскважина, д. Ново-Пхово | 1975 | 73 | 144 | 60 | 25м3 Водонапорная башня | 100 | Администрация Труженицкого сельского поселения | Труженицкое сельское поселение |
| Артскважина, д. Юренево | 1974 | 86 | 144 | - | безбашенка | 100 | Администрация Труженицкого сельского поселения | Труженицкое сельское поселение |
| Артскважина, д. Красуха | 1975 | 72 | 144 | 30 | 25м3 Водонапорная башня | 100 | Администрация Труженицкого сельского поселения | Труженицкое сельское поселение |
| Артскважина, д. Фофоново | 1964 | 95 | 144 | 6 | 25м3 Водонапорная башня | 100 | Администрация Труженицкого сельского поселения | Труженицкое сельское поселение |
| Артскважина, д. Медведково | 1968 | 75 | 144 | 6 | 25м3 Водонапорная башня | 100 | Администрация Труженицкого сельского поселения | Труженицкое сельское поселение |

## Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранение требуемых качеств воды.

Данные лабораторных анализов воды представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Наименование показателей | Ед. изм. | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Артезианская скважина, п. Труженик | Артезианская скважина, д. Ново-Пхово |
| Цветность | градусы | не более 20 | 20±4 | 20±4 |
| Мутность | ЕМФ | не более 2,6 | 4,50±0,45 | 3,30±0,33 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | не более 5 | 2,20±0,22 | 2,20±0,22 |
| Запах | баллы | не более 2 | 2 | 2 |
| Привкус | баллы | не более 2 | 2 | 2 |
| РН | един.рН | от 6 (вкл) до 9 (вкл) | 7,03000±0,01406 | 7,1000±0,0142 |
| Жесткость общая | Ж° | не более 7 | 7,00±0,63 | 5,900±0,531 |
| Сухой остаток | мг/л | не более 1000 | 259±10 | 359±10 |
| Нефтепродукты (суммарно) | мг/л | не более 0,1 | 0,0290±0,0116 | 0,0370±0,0148 |
| ПАВ (анионоактивный) | мг/л | не более 0,5 | 0,01800±0,00648 | 0,02 |

Оценка результатов:

артезианская скважина п. Труженик: данная проба по исследованным показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по следующим показателям: мутность;

артезианская скважина д. Ново-Пхово: данная проба по исследованным показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»по следующим показателям: мутность, цветность.

## Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Труженицкого сельского поселения водоснабжение осуществляется из подземных источников. Для создания запаса и подпора воды в п. Труженик, д. Столопово, д. Пятницкое, д. Ермолино, д. Ново-Пхово, д. Красуха, д. Фофоново, д. Медведково установлены водонапорные башни. Подъем  воды  осуществляется  погружным  насосом  отечественного производства марки ЭЦВ. Скважины работают в ручном режиме. Характеристика насосного оборудования водозаборных узлов представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |
| --- | --- |
|  | марка насоса | подача, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | износ, % |
| Насосная станция, п. Труженик | ЭЦВ 6-10-80 | 6 | 80 | 3 | 95 |
| Насосная станция, д. Столопово | ЭЦВ 6-10-80 | 6 | 80 | 3 | 100 |
| Насосная станция, д. Пятницкое | ЭЦВ 6-10-80 | 6 | 80 | 3 | 100 |
| Насосная станция, д. Афанасово | ЭЦВ 6-10-80 | 6 | 80 | 3 | 100 |
| Насосная станция, д. Маланьино | ЭЦВ 6-10-80 | 6 | 80 | 3 | 100 |
| Насосная станция, д.Ермолино | ЭЦВ 6-10-80 | 6 | 80 | 3 | 100 |
| Насосная станция, д. Горка | ЭЦВ 6-10-80 | 6 | 80 | 3 | 100 |
| Насосная станция, с. Лощемля | ЭЦВ 6-10-80 | 6 | 80 | 3 | 100 |
| Насосная станция, д. Соснушка | ЭЦВ 6-10-80 | 6 | 80 | 3 | 100 |
| Насосная станция, д. Ново-Пхово | ЭЦВ 6-10-80 | 6 | 80 | 3 | 100 |
| Насосная станция, д. Юренево | ЭЦВ 6-10-80 | 6 | 80 | 3 | 100 |
| Насосная станция, д. Красуха | ЭЦВ 6-10-80 | 6 | 80 | 3 | 100 |
| Насосная станция, д. Фофоново | ЭЦВ 6-10-80 | 6 | 80 | 3 | 100 |
| Насосная станция, д. Медведково | ЭЦВ 6-10-80 | 6 | 80 | 3 | 100 |

Производилась  замена  глубинного  насоса:  п. Труженик – 2013г, 2014г; д. Столопово – 2013г,  д. Афанасово – 2013г,  д. Лощемля – 2013г, д. Горка – 2014г, д. Ново-Пхово – 2013г, д. Красуха – 2012г.

В таблице 2.5 представлена оценка эффективности подачи воды.

Таблица 2.5

| Местоположение артезианской скважины | Поднято воды, тыс.куб.м/год (2013 год) | Суммарное электропотребление, кВтч/год (2013 год) | Оценка энергоэффективности подачи воды, кВтч/куб.м (2013 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Артскважина, п. Труженик | 9,5 | 21141 | 2,23 |
| Артскважина, д. Столопово | 0,2 | 403 | 2,02 |
| Артскважина, д. Пятницкое | С января 2014г. (3,9) | С января 2014г. (7965) | 2,04 – 2014г. |
| Артскважина, д. Афанасово | 0,2 | 358 | 1,79 |
| Артскважина, д. Маланьино | 0,03 | 79 | 2,63 |
| Артскважина, д. Ермолино | 1,9 | 4244 | 2,23 |
| Артскважина, д. Горка | 0,3 | 714 | 2,38 |
| Артскважина, с. Лощемля | 0,8 | 1871 | 2,34 |
| Артскважина, д. Соснушка | 0,2 | 496 | 2,48 |
| Артскважина, д. Ново-Пхово | 2,4 | 5311 | 2,21 |
| Артскважина, д. Юренево | – | – | – |
| Артскважина, д. Красуха | 0,9 | 2022 | 2,25 |
| Артскважина, д. Фофоново | 0,03 | 56 | 1,87 |
| Артскважина, д. Медведково | 0,03 | 66 | 2,20 |

Вывод:

Оценка энергоэффективности систем водоснабжения, выраженная в удельных энергозатратах на куб.м передаваемой воды, показывает, что при существующем режиме подачи воды потребителям электрическая энергия используется не эффективно(нормативный показатель 0,6-0,8 кВтч/куб.м).

Из расчетов видно, что насосное оборудование насосных станций имеет низкую загрузку от наминала, что ведет к снижению КПД, следовательно, приводит к росту удельного энергопотребления.

Основные причины избыточного энергопотребления следующие:

- запасы производительности насосного оборудования, которые закладываются при проектировании, исходя из условий возможности дальнейшего развития территории и т.д., и просто на всякий случай;

- не квалифицированный подбор и замена оборудования эксплуатирующими организациями;

- коррозия и замена труб;

- износ насосного оборудования;

- регулирование режимов работы при помощи дросселирования.

## Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Характеристика сетей по населенным пунктам Труженицкого сельского поселения представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6

| Наименование населенного пункта | Место расположения водопровода (ул.) если нет улиц – нас.пункт | Протяженность (км), диаметр труб (мм) | Материалы труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Труженик | ул. Победы | 2,0/80 | полиэтиленовые | подземный | 2м | 1975 |  |
|  | ул.Слободская | 2,0/100 | полиэтиленовые | подземный | 2м | 2013 |  |
|  | ул.Молодежная | 1,7/100 | полиэтиленовые | подземный | 2м | 2013 |  |
|  | ул. Садовая | 1,2/80 | полиэтиленовые | подземный | 2м | 1975 |  |
|  | ул.Советская | 0,6/80 | полиэтиленовые | подземный | 2м | 1975 |  |
| д. Столопово | д.Столопово | 0,6/100 | цементно-асбестовые | подземный | 2м | 1965 | 100 |
|  | д.Столопово | 0,3/80 | стальные | подземный | 2м | 1965 | 100 |
|  | д.Столопово | 0,1/80 | стальные | подземный | 2м | 1965 | 100 |
|  | д.Столопово | 0,2/80 | стальные | подземный | 2м | 1965 | 100 |
| д. Пятницкое | д.Пятницкое | 2,2/100 | цементно-асбестовые | подземный | 2м | 1961 | 100 |
|  | д. Пятницкое | 1,2/20 | стальные | подземный | 2м | 1971 | 100 |
|  | д. Пятницкое | 0,3/25 | стальные |  | 2м | 1971 | 100 |
|  | д. Пятницкое | 0,4/50 | полиэтиленовые | подземный | 2м | 1985 |  |
| д. Афанасово | д. Афанасово | 0,4/100 | цементно-асбестовые | подземный | 2м | 1972 | 100 |
|  | д. Афанасово | 0,1/50 | стальные | подземный | 2м | 1972 | 100 |
| д. Маланьино | д. Маланьино | 0,6/100 | цементно-асбестовые | подземный | 2м | 1972 | 100 |
|  | д. Маланьино | 0,1/80 | стальные | подземный | 2м | 1972 | 100 |
|  | д.Маланьино | 0,1/80 | стальные | подземный | 2м | 1972 | 100 |
| д. Ермолино | д. Ермолино | 1,0/100 | цементно-асбестовые | подземный | 2м | 1961 | 100 |
|  | д. Ермолино | 0,6/100 | цементно-асбестовые | подземный | 2м | 1961 | 100 |
|  | д. Ермолино | 0,2/80 | металлические | подземный | 2м | 1961 | 100 |
| д. Горка | д. Горка | 1,0/80 | стальные | подземный | 2м | 1988 | 100 |
|  | д. Горка | 1,0/100 | цементно-асбестовые | подземный | 2м | 1972 | 100 |
| с. Лощемля | с. Лощемля | 1,4/100 | цементно-асбестовые | подземный | 2м | 1974 | 100 |
|  | с. Лощемля | 1,2/100 | цементно-асбестовые | подземный | 2м | 1974 | 100 |
|  | с. Лощемля | 0,2/80 | стальные | подземный | 2м | 1974 | 100 |
| д.Соснушка | д. Соснушка | 0,5/80 | стальные | подземный | 2м | 1965 | 100 |
|  | д.Соснушка | 0,3/80 | стальные | подземный | 2м | 1965 | 100 |
|  | д. Соснушка | 0,1/80 | стальные | подземный | 2м | 1965 | 100 |
| д.Ново-Пхово | д.Ново-Пхово | 2,5/100 | полиэтиленовые | подземный | 2м | 1975 | 100 |
| д. Юренево | д. Юренево | 0,7/100 | сегментовые- асбестовые | подземный | 2м | 1974 | 100 |
| д. Красуха | д. Красуха | 1,0/100 | цементно-асбестовые | подземный | 2м | 1975 | 100 |
| д. Фофоново | д. Фофоново | 0,8/100 | цементно-асбестовые | подземный | 2м | 1964 | 100 |
| д. Медведково | д. Медведково | 1,0/100 | цементно-асбестовые | подземный | 2м | 1968 | 100 |

## Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Труженицкого сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении часть сетей имеют износ 100%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

На качество обеспечения населения водой также влияет то, что часть сетей в сельском поселении тупиковые. Следствием этого является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Износ разводящей водопроводной сети и практически полный износ насосно-силового оборудования и сооружений системы водоснабжения резко снижает надежность и безопасность системы водоснабжения.

На всех подземных водозаборах отсутствует система обеззараживания воды, также отсутствие зон санитарной охраны на существующих водозаборах.

Основное технологическое оборудование не оснащено системой автоматического регулирования.

Требует развития оснащение потребителей приборами учета. Отсутствие приборов учета подъема воды приводит к невозможности составления достоверного баланса водоснабжения.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

На сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды, отсутствуют.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется.

## Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Труженицкое сельское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

## Перечень лиц владеющих объектами централизованной системы водоснабжения

Объекты централизованных систем водоснабжения (хозяйственно-питьевые водопроводные сети, технические здания и сооружения) являются собственностью администрации Труженицкого сельского поселения.

## НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» Схемы водоснабжения и водоотведения Труженицкого сельского поселения на период до 2024 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий сельского поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-	постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих водозаборов и водопроводных сетей с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

- строительство сетей и сооружений централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для жителей Труженицкого сельского поселения;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- внедрение мероприятий по энергосбережениюи повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Базовые значения целевых показателей на 2013 год представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2013 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | - |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | - |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 18,0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | 1 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 89 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % | 4 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 44 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |
|  | население | - |
|  | промышленные объекты | - |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | - |
| 4. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | 2,43 |

## Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Труженицкого сельского поселения

Прогноз перспективного водоснабжения рассматривается в зависимости от социально-экономического развития (СЭР) Труженицкого сельского поселения. Первый вариант (согласно СЭР) – предусматривает инерционную динамику развития экономики и предполагает менее благоприятное развитие внешних и внутренних факторов. Второй вариант носит более оптимистический характер, прогнозируя раскрытие потенциальных возможностей всех секторов экономики, усиление инновационной и инвестиционной составляющей экономического роста.

Численность постоянного населения Труженицкого сельского поселения будет снижаться, что обусловлено миграционным оттоком постоянного населения по причине переселения жителей в другие регионы и снижением рождаемости. Ввиду вышеизложенного нет необходимость к разработке новых систем централизованного водоснабжения.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной и смешанной малоэтажной застройки на вновь осваиваемых территориях планируется решать за счет индивидуальных инженерных систем.

Застройщики индивидуального жилищного фонда, как правило, используют автономные источники водоснабжения.

Система водоснабжения принимается частично централизованная с хозяйственно-питьевым водопроводом. Пожаротушение предусматривается из пожарных водоемов.

Величины расходов наиболее вероятного из сценариев представлены в разделе 2.3.

## БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды Труженицкого сельского поселения представлен в таблице 2.8.

Таблица 2.8

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2013г | 2014г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс.м3 | 16,5 | 23,4 |
|  | в т.ч. |
| 1.1 | -из поверхностных источников | тыс.м3 | 0 | 0 |
| 1.2 | -из подземных источников | тыс.м3 | 16,5 | 23,4 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | тыс.м3 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | тыс.м3 | 0 | 0 |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс.м3 | 0 | 0 |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс.м3 | 1,0 | 1,3 |
| 6 | Полезный отпуск воды | тыс.м3 | 15,6 | 22,1 |
|  | в т.ч. |
| 6.1 | -населению | тыс.м3 | 15,6 | 22,1 |
| 6.2 | -бюджетные организации | тыс.м3 | 0 | 0 |
| 6.3 | -прочие потребители | тыс.м3 | 0 | 0 |

## Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Структура территориального баланса подачи воды за 2013 год по зонам действия водопроводных сооружений представлена в таблице 2.9 и на диаграмме 2.1. Коэффициент суточной неравномерности для определения максимального потребления воды принят – 1,2.

Таблица 2.9

| Населенный пункт | Годовой, тыс.м3/год | В сутки максимального водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| п. Труженик | 7,8 | 25,64 |
| д. Столопово | 0,2 | 0,66 |
| д. Пятницкое | с января 2014г (4,2) | 13,81 |
| д. Афанасово | 0,2 | 0,66 |
| д. Маланьино | 0,02 | 0,07 |
| д.Ермолино | 1,3 | 4,27 |
| д. Горка | 0,2 | 0,66 |
| с.Лощемля | 0,6 | 1,97 |
| д. Соснушка | 0,2 | 0,66 |
| д. Ново-Пхово | 3,6 | 11,84 |
| д. Юренево | - | - |
| д. Красуха | 1,5 | 4,93 |
| д. Фофоново | 0,06 | 0,20 |
| д. Медведково | 0,03 | 0,10 |

Диаграмма 2.1

## Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления Труженицкого сельского поселения по группам потребителей представлена в таблице 2.10.

Таблица2.10

| Показатели | Ед.изм. | 2014 год |
| --- | --- | --- |
| Реализовано питьевой воды, в том числе | тыс.м3 | 22,1 |
| - население | тыс.м3 | 22,1 |
| - организации | тыс.м3 | 0 |
| - прочие потребители | тыс.м3 | 0 |
| Реализовано горячей воды | тыс.м3 | 0 |
| Реализовано технической воды | тыс.м3 | 0 |

## Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в Труженицком сельском поселении действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные постановлением главы Труженицкого сельского поселения (таблице 2.11).

Таблица 2.11

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общее удельное водопотребление, м3/мес. на человека, в том числе: |  |
| - централизованное холодное водоснабжение с оборудованием: мойка кухонная, раковина | 2,51 |
| - централизованное холодное водоснабжение с оборудованием: мойка кухонная, раковина, унитаз | 3,03 |
| - централизованное холодное водоснабжение с оборудованием: ванна, душ, мойка кухонная, раковина, унитаз | 6,79 |
| - баня | 0,43 |
| - холодное водоснабжение от водопроводных колонок | 0,91 |

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды представлено в таблице 2.12.

Таблица 2.12

| Показатель | Ед. изм. | 2014г |
| --- | --- | --- |
| Количество абонентов, чел. | чел. | 427 |
| Общее количество реализованной воды населению | тыс.м3 | 22,1 |
| Удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л/сут | 141,8 |
|  | м3/мес | 4,3 |

Превышение фактических удельных расходов над нормируемыми в основном вызвано:

- прямыми потерями из неисправных санитарно-технических устройств, которые не предусмотрены нормативами;

- повышенными сверхнормативными напорами во внутридомовой сети, из-за отсутствия регуляторов давления;

- привычкой населения тратить воду неограниченно ввиду отсутствия водомеров и платы фиксированной суммы независимо от фактически потребленного объема воды;

- за счет использования воды на полив приусадебных участков.

## Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Тверской области разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тверской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года». Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

Информация по ИПУ у населения отсутствует. В настоящее время план по установке приборов учета не разрабатывался.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 2.13 и на диаграмме 2.2.

Таблица 2.13

| Населенный пункт | Установленная производительность существующих сооружений, м3/сут | Поднято воды, м3 | Среднесуточный объем потребляемой воды м3/сут | Резерв производственной мощности, м3/сут (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артскважина, п. Труженик | 60 | 9,5 | 26,0 | 3,4 (56,7%) |
| Артскважина, д. Столопово | 6 | 0,2 | 0,5 | 5,5 (91,7%) |
| Артскважина, д. Пятницкое | 60 | 4,2 | 11,5 | 48,5 (80,8%) |
| Артскважина, д. Афанасово | 6 | 0,2 | 0,5 | 5,5 (91,7%) |
| Артскважина, д. Маланьино | 6 | 0,03 | 0,1 | 5,9 (98,3%) |
| Артскважина, д. Ермолино | 6 | 1,9 | 5,2 | 0,8 (13,3%) |
| Артскважина, д. Горка | 6 | 0,3 | 0,8 | 5,2 (86,7%) |
| Артскважина, с. Лощемля | 18 | 0,8 | 2,2 | 15,8 (87,8%) |
| Артскважина, д. Соснушка | 6 | 0,2 | 0,5 | 5,5 (91,7%) |
| Артскважина, д. Ново-Пхово | 60 | 2,4 | 6,6 | 53,4 (89,0%) |
| Артскважина, д. Юренево | – | – | – | – |
| Артскважина, д. Красуха | 30 | 0,9 | 2,5 | 27,5 (91,7%) |
| Артскважина, д. Фофоново | 6 | 0,03 | 0,1 | 5,9 (98,3%) |
| Артскважина, д. Медведково | 6 | 0,03 | 0,1 | 5,9 (98,3%) |

Диаграмма 2.2

Как видно из таблицы и диаграммы на существующих водозаборных сооружениях имеется достаточный резерв производственных мощностей.

## Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Труженицкого сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СП 30.1333.2010, СП 31.13330.2012 (актуализированные версии СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85).

На основании данных документов, а также общей сложившейся тенденции снижения потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды сроком до 2014 года.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:

Qср.сут.=q*N/1000 (м3/сут),

где q – удельное водопотребление, л/сут. на 1 чел. (принимаем – 160). Следует учитывать, что для жилой застройки с водозаборными колонкам – 50 л/чел. в сутки;

N – численность населения с централизованным водоснабжением, чел.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон в расчете на одного жителя согласно СП 31.13330.2012 следует принимать 50 л/сут. Количество расчетных дней в году – 120 (частота полива 1 раз в 2 дня)

В таблице 2.14 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные в соответствии с СП 31.1333.2010 и  СП 31.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития.

Таблица 2.14

| Населенный пункт | Ед.изм. | 2016г | 2018г | 2020г | 2022г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Труженик | м3 | 7066 | 6995 | 6925 | 6856 | 6788 |
| д. Столопово | м3 | 237 | 235 | 232 | 230 | 228 |
| д. Пятницкое | м3 | 4088 | 4047 | 4007 | 3967 | 3927 |
| д. Афанасово | м3 | 292 | 289 | 286 | 283 | 280 |
| д. Маланьино | м3 | 128 | 127 | 125 | 124 | 123 |
| д. Ермолино | м3 | 1518 | 1503 | 1488 | 1473 | 1458 |
| д. Горка | м3 | 350 | 347 | 343 | 340 | 336 |
| с. Лощемля | м3 | 1343 | 1330 | 1316 | 1303 | 1290 |
| д. Соснушка | м3 | 237 | 235 | 232 | 230 | 228 |
| д. Ново-Пхово | м3 | 3488 | 3453 | 3419 | 3384 | 3351 |
| д. Красуха | м3 | 1725 | 1708 | 1691 | 1674 | 1657 |
| д. Фофоново | м3 | 175 | 173 | 172 | 170 | 168 |
| д. Медведково | м3 | 73 | 72 | 72 | 71 | 70 |
| ИТОГО | м3 | 20720 | 20514 | 20308 | 20105 | 19904 |

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то перспективный баланс потребления воды останется без изменения.

С учетом перспективного роста численности населения необходимо выполнить переоценку запасов воды.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды за 2013 год на территории Труженицкого сельского поселения составило 15,6тыс.куб.м, следовательно, в средние сутки – 42,7 куб.м/сут, в сутки максимального водоразбора (К=1,2) – 51,3куб.м/сут.

Ожидаемое потребление воды в 2024 году составит 19,904тыс.куб.м, следовательно, в средние сутки – 54,5 куб.м/сут, в сутки максимального водоразбора (К=1,2) – 65,4куб.м/сут

## Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

На территории Труженицкое сельского поселения 14 технологических зоны: п. Труженик, д. Столопово, д. Пятницкое, д. Афанасово, д. Маланьино, д. Ермолино,д. Горка,д. Лощемля,д. Соснушка,д. Ново-Пхово,д. Юренево,д. Красуха,д. Фофоново,д. Медведково.

Изменений  до 2024  года  не  ожидается,  поэтому  территориальная  структура потребления воды значительно не изменится

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей сельского поселения приведено в таблице 2.15.

Таблица 2.15

| Статья расхода | Ед.изм. | 2016г | 2018г | 2020г | 2022г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода | м3 | 20720 | 20514 | 20308 | 20105 | 19904 |
| - в т.ч. населению | м3 | 20720 | 20514 | 20308 | 20105 | 19904 |
| - бюджетным организациям | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - промышленным и коммерческим потребителям | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -пожаротушение | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -полив | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализовано горячей воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализовано технической воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Существующая система водоснабжения в силу объективных причин не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке.

Данные о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке отсутствуют.

В 2013 году потери воды при транспортировке в Труженицком сельском поселении составили 1,0 тыс.м3 (6,02 %).

Данные о планируемых потерях воды Труженицкого сельского поселения предоставлены в таблице 2.16.

Таблица 2.16

| Статья расхода | Ед.изм. | 2016г | 2018г | 2020г | 2022г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забраны воды из скважин | м3/год | 21756 | 21437 | 21120 | 20809 | 20501 |
| Потери в сетях всего | % | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |
| Потери в сетях питьевой воды | м3/год | 1036 | 923 | 812 | 704 | 597 |
| Среднесуточные потери питьевой воды | м3/сут | 2,84 | 2,53 | 2,23 | 1,93 | 1,64 |

Учитывая, что сети трубопровода имеют высокий износ, то необходимо заменить ветхие участки водопровода. Планируемые потери воды следует принимать, отталкиваясь от внедряемых мероприятий по замене оборудования и сетей системы водоснабжения.

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Общий перспективный баланс подачи и реализации воды Труженицкого сельского поселения представлен в таблице 2.17.

Таблица 2.17

| Статья расхода | Ед.изм. | 2016г | 2018г | 2020г | 2022г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды из скважин | м3 | 21756 | 21437 | 21120 | 20809 | 20501 |
| Потери в сетях всего | % | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |
| Потери в сетях питьевой воды | м3 | 1036 | 923 | 812 | 704 | 597 |
| Подано воды в сеть | м3 | 20720 | 20514 | 20308 | 20105 | 19904 |
| - населению | м3 | 20720 | 20514 | 20308 | 20105 | 19904 |
| - бюджетным организациям | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - промышленным и коммерческим потребителям | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализовано горячей воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализовано технической воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *н/д – нет сведений |

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов воды. Показатели требуемой мощности водозаборов представлены в таблице 2.18.

Таблица 2.18

| Показатели | Ед.изм. | 2016г | 2018г | 2020г | 2022г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Труженик |
| Среднесуточная подача потребителям ХВС | м3/сут | 19,36 | 19,16 | 18,97 | 18,78 | 18,60 |
| Среднесуточная подача потребителям ГВС | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная подача потребителям технической воды | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подача воды потребителям | м3/сут | 23,23 | 23,00 | 22,77 | 22,54 | 22,32 |
| Потери воды при транспортировке в сети | м3/сут | 0,97 | 0,86 | 0,76 | 0,66 | 0,56 |
| Существующая производительность водозабора | м3/сут | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Перспективная производительность водозабора | м3/сут | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 |
| Резерв мощности | м3/сут | 24,8 | 25,1 | 25,5 | 25,8 | 25,1 |
|  | % | 50,6 | 51,3 | 52,0 | 52,7 | 52,3 |
| д. Столопово |
| Среднесуточная подача потребителям ХВС | м3/сут | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
| Среднесуточная подача потребителям ГВС | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная подача потребителям технической воды | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подача воды потребителям | м3/сут | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,75 |
| Потери воды при транспортировке в сети | м3/сут | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Существующая производительность водозабора | м3/сут | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Перспективная производительность водозабора | м3/сут | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| Резерв мощности | м3/сут | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 21,2 |
|  | % | 96,5 | 96,5 | 96,6 | 96,6 | 96,5 |
| д. Пятницкое |
| Среднесуточная подача потребителям ХВС | м3/сут | 11,20 | 11,09 | 10,98 | 10,87 | 10,76 |
| Среднесуточная подача потребителям ГВС | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная подача потребителям технической воды | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подача воды потребителям | м3/сут | 13,44 | 13,31 | 13,17 | 13,04 | 12,91 |
| Потери воды при транспортировке в сети | м3/сут | 0,56 | 0,50 | 0,44 | 0,38 | 0,32 |
| Существующая производительность водозабора | м3/сут | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Перспективная производительность водозабора | м3/сут | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 |
| Резерв мощности | м3/сут | 24,0 | 24,2 | 23,4 | 23,6 | 23,8 |
|  | % | 63,2 | 63,7 | 63,2 | 63,7 | 64,2 |
| д. Афанасово |
| Среднесуточная подача потребителям ХВС | м3/сут | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,77 |
| Среднесуточная подача потребителям ГВС | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная подача потребителям технической воды | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подача воды потребителям | м3/сут | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 |
| Потери воды при транспортировке в сети | м3/сут | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Существующая производительность водозабора | м3/сут | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Перспективная производительность водозабора | м3/сут | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Резерв мощности | м3/сут | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,1 |
|  | % | 95,7 | 95,7 | 95,8 | 95,8 | 95,9 |
| д. Маланьино |
| Среднесуточная подача потребителям ХВС | м3/сут | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Среднесуточная подача потребителям ГВС | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная подача потребителям технической воды | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подача воды потребителям | м3/сут | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,40 |
| Потери воды при транспортировке в сети | м3/сут | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Существующая производительность водозабора | м3/сут | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Перспективная производительность водозабора | м3/сут | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Резерв мощности | м3/сут | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
|  | % | 98,0 | 98,0 | 98,1 | 98,1 | 98,1 |
| д. Ермолино |
| Среднесуточная подача потребителям ХВС | м3/сут | 4,16 | 4,12 | 4,08 | 4,04 | 3,99 |
| Среднесуточная подача потребителям ГВС | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная подача потребителям технической воды | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подача воды потребителям | м3/сут | 4,99 | 4,94 | 4,89 | 4,84 | 4,79 |
| Потери воды при транспортировке в сети | м3/сут | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
| Существующая производительность водозабора | м3/сут | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Перспективная производительность водозабора | м3/сут | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| Резерв мощности | м3/сут | 22,8 | 22,9 | 22,0 | 22,0 | 22,1 |
|  | % | 81,4 | 81,7 | 81,3 | 81,6 | 81,8 |
| д. Горка |
| Среднесуточная подача потребителям ХВС | м3/сут | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 |
| Среднесуточная подача потребителям ГВС | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная подача потребителям технической воды | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подача воды потребителям | м3/сут | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,10 |
| Потери воды при транспортировке в сети | м3/сут | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Существующая производительность водозабора | м3/сут | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Перспективная производительность водозабора | м3/сут | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Резерв мощности | м3/сут | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,9 | 21,9 |
|  | % | 94,8 | 94,9 | 94,9 | 95,0 | 95,1 |
| с. Лощемля |
| Среднесуточная подача потребителям ХВС | м3/сут | 3,68 | 3,64 | 3,61 | 3,57 | 3,53 |
| Среднесуточная подача потребителям ГВС | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная подача потребителям технической воды | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подача воды потребителям | м3/сут | 4,42 | 4,37 | 4,33 | 4,28 | 4,24 |
| Потери воды при транспортировке в сети | м3/сут | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
| Существующая производительность водозабора | м3/сут | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Перспективная производительность водозабора | м3/сут | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Резерв мощности | м3/сут | 22,4 | 22,5 | 22,5 | 22,6 | 22,7 |
|  | % | 83,0 | 83,2 | 83,4 | 83,7 | 83,9 |
| д. Соснушка |
| Среднесуточная подача потребителям ХВС | м3/сут | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
| Среднесуточная подача потребителям ГВС | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная подача потребителям технической воды | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подача воды потребителям | м3/сут | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,75 |
| Потери воды при транспортировке в сети | м3/сут | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Существующая производительность водозабора | м3/сут | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Перспективная производительность водозабора | м3/сут | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| Резерв мощности | м3/сут | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 21,2 |
|  | % | 96,5 | 96,5 | 96,6 | 96,6 | 96,5 |
| д. Ново-Пхово |
| Среднесуточная подача потребителям ХВС | м3/сут | 9,56 | 9,46 | 9,37 | 9,27 | 9,18 |
| Среднесуточная подача потребителям ГВС | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная подача потребителям технической воды | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подача воды потребителям | м3/сут | 11,47 | 11,35 | 11,24 | 11,13 | 11,02 |
| Потери воды при транспортировке в сети | м3/сут | 0,48 | 0,43 | 0,37 | 0,32 | 0,28 |
| Существующая производительность водозабора | м3/сут | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Перспективная производительность водозабора | м3/сут | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Резерв мощности | м3/сут | 23,1 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,7 |
|  | % | 65,9 | 66,3 | 66,8 | 67,3 | 67,7 |
| д. Красуха |
| Среднесуточная подача потребителям ХВС | м3/сут | 4,73 | 4,68 | 4,63 | 4,59 | 4,54 |
| Среднесуточная подача потребителям ГВС | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная подача потребителям технической воды | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подача воды потребителям | м3/сут | 5,67 | 5,62 | 5,56 | 5,50 | 5,45 |
| Потери воды при транспортировке в сети | м3/сут | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,14 |
| Существующая производительность водозабора | м3/сут | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Перспективная производительность водозабора | м3/сут | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Резерв мощности | м3/сут | 22,1 | 22,2 | 22,3 | 22,3 | 22,4 |
|  | % | 78,9 | 79,2 | 79,5 | 79,8 | 80,0 |
| д. Фофоново |
| Среднесуточная подача потребителям ХВС | м3/сут | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,46 |
| Среднесуточная подача потребителям ГВС | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная подача потребителям технической воды | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подача воды потребителям | м3/сут | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,55 |
| Потери воды при транспортировке в сети | м3/сут | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Существующая производительность водозабора | м3/сут | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Перспективная производительность водозабора | м3/сут | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Резерв мощности | м3/сут | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
|  | % | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,5 |
| д. Медведково |
| Среднесуточная подача потребителям ХВС | м3/сут | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 |
| Среднесуточная подача потребителям ГВС | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная подача потребителям технической воды | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подача воды потребителям | м3/сут | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
| Потери воды при транспортировке в сети | м3/сут | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Существующая производительность водозабора | м3/сут | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Перспективная производительность водозабора | м3/сут | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Резерв мощности | м3/сут | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
|  | % | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |

## Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В соответствии с п.3 ст. 12  Федерального закона № 416-ФЗ органу местного самоуправления своим решением рекомендуется наделить статусом гарантирующей организации следующие организации:

Таблица 2.19

| Наименование гарантирующей организации | Зоны деятельности гарантирующих организаций системы водоснабжения |
| --- | --- |
| Администрация Труженицкого сельского поселения | системы водоснабжения от подземных источников питьевой воды, расположенные в п. Труженик, д. Столопово, д. Пятницкое, д. Афанасово, д. Маланьино, д. Ермолино, д. Горка, д. Лощемля, д. Соснушка, д. Ново-Пхово, д. Юренево, д. Красуха, д. Фофоново, д. Медведково |

Примечание. Сведения об изменении границ зон деятельности гарантирующей организации, а также сведения и присвоении другой организации статуса гарантирующей организации подлежат внесению в схему водоснабжения и водоотведения при ее актуализации.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

На основании анализа существующего состояния централизованной системы водоснабжения в целом по Труженицкому сельскому поселению рекомендуется:

- Реконструкция водозаборов: артезианских скважин – 14 шт., водонапорных башен –9 шт. Сроки реализации проекта: 2016-2024 гг.;

- Реконструкция сетей водоснабжения – 18,0 км. Сроки реализации проекта: 2015-2024 гг.;

- Установка приборов учета на водозаборах – 14 шт. Сроки реализации проекта: 2015-2018 гг.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Обоснование необходимости реконструкции и модернизации существующих водозаборов

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

- повышение производительности водозаборов путем бурения новых артезианских скважин;

- перебуривание существующих малодебитных и пескующих артезианских скважин;

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

- реконструкция существующих водонапорных башен с установкой автоматизированных систем контроля уровня воды;

- создание системы автоматизации и телеметрии артезианских скважин;

- установка на скважинах ультразвуковых или индукционных расходомеров;

- установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

- обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СНИП 2.04.02-84*.

- замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Обоснование необходимости реконструкции существующих сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные, асбестоцементные и чугунные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет, чугунных – 50 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали более половины трубопроводов и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.

Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Цели:

- повышение надежности подачи воды

- снижение неучтенных расходов за счет сокращения: потерь при авариях; скрытых утечек; полезных расходов на промывку сетей.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

На основании анализа существующего состояния централизованной системы водоснабжения в целом по Труженицкому сельскому поселению рекомендуется:

- Реконструкция водозаборов: артезианских скважин – 14 шт., водонапорных башен – 9 шт.

- Реконструкция сетей водоснабжения – 16,0 км.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

Информация об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды не предоставлена.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Труженицкого сельского поселения

Схема сетей водоснабжения Труженицкого сельского поселения прилагается в электронном варианте. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения Труженицкого сельского поселения до 2024 года строительство новых насосных станций и резервуаров не предусмотрено.

Планируется реконструкция водонапорных башен.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения Труженицкого сельского поселения в электронном варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения

Схема расположения объектов систем водоснабжения Труженицкого сельского поселения в электронном варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок необходимо выполнить в границах I пояса. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки подлежат благоустройству и озеленению.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 30 м.

## На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан. Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров. Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем.

При соблюдении норм проектирования, строительства и эксплуатации реконструируемые и новые водозаборы не окажут влияния на качество подземных вод. Промывные воды от установок обезжелезивания отводятся на очистные сооружения канализации.

Вывод: Мероприятия по реализации перспективных схем водоснабжения рассматриваемых населенных пунктов не окажут негативного воздействия на экологию сельского поселения.

## На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Сооружения водоподготовки в Труженицком сельском поселении отсутствуют.

Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производиться. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется.

## ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем централизованного водоснабжения представлена в таблице 2.20.

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в таблице 2.21.

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории Труженицкого сельского поселения не выявлено.

Таблица 2.20

| № п/п | Мероприятие | Всего, млн.руб. | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водозаборов |
|  | Водозабор п. Труженик (1 артезианская скважина, 1 водонапорная башня) | 2700 |  | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3740 | 3740 | 3740 |
|  | Водозабор д. Столопово (1 артезианская скважина, 1 водонапорная башня) | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водозабор д. Пятницкое (1 артезианская скважина, 1 водонапорная башня) | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водозабор д. Афанасово (1 артезианская скважина) | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водозабор д. Маланьино (1 артезианская скважина) | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водозабор д.Ермолино (1 артезианская скважина, 1 водонапорная башня) | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водозабор д. Горка (1 артезианская скважина) | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водозабор с. Лощемля (1 артезианская скважина) | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водозабор д. Соснушка (1 артезианская скважина) | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водозабор д. Ново-Пхово (1 артезианская скважина, 1 водонапорная башня) | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водозабор д. Юренево (1 артезианская скважина) | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водозабор д. Красуха (1 артезианская скважина, 1 водонапорная башня) | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водозабор д. Фофоново (1 артезианская скважина, 1 водонапорная башня) | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водозабор д. Медведково (1 артезианская скважина, 1 водонапорная башня) | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения – 16,0 км | 115200 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 |
| 3 | Установка приборов учета на водозаборах – 14 шт. | 490 | 140 | 140 | 105 | 105 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Таблица 2.21

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый 2013г | 2016г | 2018г | 2020г | 2022г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | - | - | - | - | - | - |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 16,0 | 13,0 | 10,0 | 7,0 | 4,0 | 1,0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 89 | 77 | 62 | 45 | 27 | 7 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения), % | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов), %: |
|  | население | н/д | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | промышленные объекты | - | - | - | - | - | - |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | - | - | - | - | - | - |
| 4. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб.м питьевой воды, кВт ч/м3 | 2,43 | 2,41 | 2,40 | 2,39 | 2,37 | 2,36 |
| * н/д – нет сведений |

## СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ТРУЖЕНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Труженицкого сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

В настоящее время централизованная система водоотведения на территории Труженицкого сельского поселения отсутствует.

Функцию канализации в основном выполняют септики и выгребные ямы. Вывоз нечистот осуществляется на полигон.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории Труженицкого сельского поселения системы централизованного водоотведения отсутствуют. Канализационные очистные сооружения – отсутствуют.

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В настоящее время в Труженицком сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

Функцию канализации в основном выполняют септики и выгребные ямы.

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В настоящее время в Труженицком сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные коллекторы, сети и прочие объекты систем централизованного водоотведения в Труженицком сельском поселении отсутствуют.

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Объекты систем централизованного водоотведения на территории Труженицкого сельского поселения отсутствуют.

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На территории Труженицкого сельского поселения системы централизованного водоотведения отсутствуют.

## Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

На всей территории Труженицкого сельского поселения отсутствуют системы централизованного водоотведения. В качестве канализационных устройств используются выгребные ямы и септики.

## Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Труженицкого сельского поселения

В настоящее время системы централизованного водоотведения на территории сельского поселения отсутствуют. Застройка оборудована выгребами. Выгребные ямы зачастую проржавели и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

## БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Труженицкого сельского поселения отсутствует.

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Учет объемов фактического притока неорганизованных стоков по технологическим зонам не ведется, в связи с этим, отсутствует возможность оценки и анализа объемов неорганизованных стоков.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Устройства для замера расхода сбрасываемых сточных вод, как в индивидуальных системах водоотведения жилых домов населения, так и зданий общественно-политического назначения – отсутствуют.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Труженицкого сельского поселения отсутствует.

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Труженицкого сельского поселения отсутствует.

На перспективу развитие системы канализации на территории Труженицкого сельского поселения не планируется.

## ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Труженицкого сельского поселения отсутствует.

На перспективу развитие системы канализации на территории Труженицкого сельского поселения не планируется.

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Труженицкого сельского поселения отсутствует.

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Труженицкого сельского поселения отсутствует.

На перспективу развитие системы канализации на территории сельского поселения не планируется.

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Труженицкого сельского поселения отсутствует. На перспективу развитие системы канализации на территории сельского поселения не планируется.

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Труженицкого сельского поселения отсутствует. На перспективу развитие системы канализации на территории сельского поселения не планируется.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населенных пунктов территорий Труженицкого сельского поселения, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой погодам, включая технические обоснования этих мероприятий

На перспективу развитие системы канализации на территории Труженицкого сельского поселения не планируется. Мероприятия не предусматриваются.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

На перспективу развитие системы канализации на территории Труженицкого сельского поселения не планируется. Мероприятия не предусматриваются.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На перспективу развитие системы канализации на территории Труженицкого сельского поселения не планируется. Мероприятия не предусматриваются.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

На перспективу развитие системы канализации на территории Труженицкого сельского поселения не планируется. Мероприятия не предусматриваются.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Труженицкого сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Труженицкого сельского поселения отсутствует. На перспективу развитие системы канализации на территории сельского поселения не планируется.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Труженицкого сельского поселения отсутствует. На перспективу развитие системы канализации на территории сельского поселения не планируется.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Труженицкого сельского поселения отсутствует. На перспективу развитие системы канализации на территории сельского поселения не планируется.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Труженицкого сельского поселения отсутствует. На перспективу развитие системы канализации на территории сельского поселения не планируется.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

В случае, если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: коагуляция, отстаивание, фильтрование на кварцевых фильтрах, хлорирование или обработка очищенных стоков УФ.

## ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

На перспективу развитие системы канализации на территории сельского поселения не планируется.

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Труженицкого сельского поселения отсутствует.

На перспективу развитие системы канализации не планируется.

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйных канализационных сетей на территории Труженицкого сельского поселения не выявлено.

| СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ТРУЖЕНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ на 2014-2018 годы и на период до 2024 года |
| --- |
| Разработчик: |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ» |
| Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202 тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800 адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru |
| Свидетельство саморегулируемой организацииСРО № 3525255903-25022013-Э0183 |
| Генеральный директор |  | Антонов С.А. |
| Заказчик: |
| Администрация Труженицкого сельского поселения |
| Юридический адрес: 171930, Тверская область, Максатихинский район, п. Труженик |
| Глава администрации |  | ХрусталеваС.А. |